## ПАТ "Кременчукгаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-47
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз" Полтавської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Крюків, по газопроводу "Диканька - Кременчук - Кривий Ріг"
за липень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
05 | 93.92 | 3.587 | 1.171 | 0.195 | 0.188 | 0.003 | 0.037 | 0.026 | 0.02 | 0.007 | 0.569 | 0.277 | 0,7180 | 35,08 | 8 378 | 38,87 | 9 284 | 50,35 | 12 024 | -13,0
11 | 93.684 | 3.745 | 1.224 | 0.203 | 0.197 | 0.003 | 0.039 | 0.028 | 0.02 | 0.006 | 0.557 | 0.294 | 0,7200 | 35,16 | 8 398 | 38,96 | 9 305 | 50,39 | 12 035 | -11,7
18 | 94.517 | 3.128 | 1.062 | 0.177 | 0.175 | 0.002 | 0.035 | 0.025 | 0.021 | 0.004 | 0.623 | 0.231 | 0,7131 | 34,88 | 8 331 | 38,65 | 9 232 | 50,24 | 11 998 | -12,0
25 | 94.507 | 3.132 | 1.056 | 0.176 | 0.173 | 0.002 | 0.035 | 0.025 | 0.017 | 0.006 | 0.638 | 0.233 | 0.7129 | 34.85 | 8324 | 38.63 | 9226 | 50.21 | 11992 | -12 | < 0,001 | < 0,001 | Відсут.
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 37 | 36 | 35
| В. о. начальника управління Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Грицик О. М. | [7 empty] | 29.07.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [8 empty] | Доброчинська І. Д. | [7 empty] | 29.07.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата