## ПАТ "Кременчукгаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-5
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз" Полтавської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ПВВГ Бурти, ГРС Запсілля, ГРС Власівка, ГРС Білецьківка
по газопроводу "Єлець - Кременчук - Кривий Ріг"
за липень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
04 | 94.36 | 3.246 | 1.073 | 0.177 | 0.167 | 0.003 | 0.033 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.645 | 0.246 | 0,7139 | 34,88 | 8 331 | 38,66 | 9 233 | 50,22 | 11 992 | -16,4
11 | 94.785 | 2.919 | 1.02 | 0.167 | 0.166 | 0.002 | 0.031 | 0.022 | 0.015 | 0.007 | 0.644 | 0.222 | 0,7107 | 34,76 | 8 302 | 38,53 | 9 202 | 50,16 | 11 979 | -17,2
18 | 94.855 | 2.92 | 0.97 | 0.158 | 0.154 | 0.002 | 0.031 | 0.022 | 0.018 | 0.006 | 0.648 | 0.216 | 0,7100 | 34,73 | 8 295 | 38,49 | 9 194 | 50,14 | 11 977 | -15,7
25 | 94.985 | 2.868 | 0.94 | 0.155 | 0.149 | 0.003 | 0.03 | 0.021 | 0.014 | 0.007 | 0.617 | 0.211 | 0.7086 | 34.69 | 8285 | 38.46 | 9184 | 50.14 | 11974 | -14.7 | <0,001 | <0,001 | Відсут.
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 46 | 37 | 36 | 35
| В. о. начальника управління Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Грицик О. М. | [7 empty] | 29.07.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [8 empty] | Доброчинська І. Д. | [7 empty] | 29.07.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата