## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14 дійсне до 18.12.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого АГНКС-2
з газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | об҆҆҆҆҆єм спожитого газу тис.м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
05.07 | 89.648 | 5.013 | 1.252 | 0.133 | 0.213 | 0.001 | 0.054 | 0.045 | 0.039 | 0.011 | 1.631 | 1.96 | 0.753 | 34.61 | 8266.76 | 38.31 | 9151.35 | 48.46 | -0.2 | 0.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
12.07 | 89.823 | 4.931 | 1.166 | 0.126 | 0.202 | 0.002 | 0.051 | 0.044 | 0.038 | 0.012 | 1.662 | 1.943 | 0.751 | 34.52 | 8245.35 | 38.22 | 9128.37 | 48.4 | [6 empty] | 100 | ОК
19.07 | 89.628 | 5.015 | 1.274 | 0.14 | 0.228 | 0.002 | 0.061 | 0.053 | 0.06 | 0.009 | 1.595 | 1.935 | 0.7541 | 34.71 | 8289.16 | 38.42 | 9175.54 | 48.55 | [6 empty] | 100 | ОК
26.07 | 89.81 | 4.971 | 1.162 | 0.124 | 0.199 | 0.001 | 0.053 | 0.044 | 0.039 | 0.01 | 1.642 | 1.945 | 0.7511 | 34.53 | 8248.6 | 38.23 | 9131.91 | 48.42 | -4.5 | -1.5 |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
0
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. .2016р | [8 empty] | Снігур О.Б.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003