## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [22 empty] | 216202
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [22 empty] | 70570
Богородчанське ЛВУМГ | [22 empty] | 104845
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [22 empty] | 61036
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р. | [22 empty] | 25868
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [22 empty] | 413893
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз" | [22 empty] | 28693
ГРС-Чортків, ГРС-Шульганівка, ГРС-Білобожниця, ГРС-Джурин, ГРС-Палашівка, ГРС-Бучач, ГРС-Бариш, ГРС-Золотий потік, ГРС-Передмістя, ГРС-Монастириськ, ГРС-Коропець, ГРС-Задарів | [22 empty] | 74998
з газопроводу "Союз" за період з 04.07.2016 р. по 01.08.2016 р. | [22 empty] | 33721
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ |  |  | 130471
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | [6 empty] | 46465
22085
4 | 93.9936 | 3.5314 | 1.1608 | 0.1878 | 0.1874 | 0.0013 | 0.0352 | 0.0252 | 0.0115 | 0.003 | 0.5955 | 0.2673 | 0.717 | 35.0388 | 8368.8736 | 50.3199 | -11.4 |  |  |  | 100 | ОК
11 | 95.1874 | 2.6797 | 0.9039 | 0.1482 | 0.1494 | 0.0011 | 0.0292 | 0.021 | 0.0093 | 0.0037 | 0.6701 | 0.197 | 0.7069 | 34.6067 | 8265.6683 | 50.0751 | -9.5 |  |  |  | 100 | ОК
18 | 94.9696 | 2.8278 | 0.9412 | 0.1536 | 0.1564 | 0.001 | 0.0309 | 0.0226 | 0.0124 | 0.0032 | 0.6723 | 0.209 | 0.7087 | 34.6771 | 8282.483 | 50.1082 | -11.6 |  |  |  | 100 | ОК
25 | 94.8354 | 2.9636 | 0.9831 | 0.1616 | 0.1611 | 0.0019 | 0.0316 | 0.0226 | 0.0111 | 0.0034 | 0.6094 | 0.2152 | 0.71 | 34.7633 | 8303.0716 | 50.1844 | -11.2 | не виявлено | 0.174 | 0.062 | 100 | ОК
0
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у липні становить 1 228 847м³.
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 03.08.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Г.Стоколоса |  |  |  |  | 03.08.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003