## ПАТ Черкасигаз
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Золотоніського ЛВУМГ
| Філія "УМГ Черкаситрансгаз" | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № РЯ 0127/13
| Золотоніське ЛВУМГ | [12 empty] | видано 04.11.2013р. Чинно до 04.11.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 22-5/07.2016
переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Черкасигаз" Черкаської області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю : Черкаси, Мельники-1, Мельники-2, Сміла, Канів, Байбузи, Чорнобай, Драбів, Золотоноша, Тубильці, Мошни, Дмитрівка , Дубіївка,
Єлізаветівка, Старосілля, Леськи, Степанки, Хмільна, Білозір´я, Богодухівка, м. Бурімка, Закревки, Сахнівка, Корсунь-Шевченківський, Ліпляво, Жашків,Острожани,Баштечки, Тулинці-2, Пальмира.
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, і- С4 | Н - бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 93.671 | 3.765 | 1.23 | 0.201 | 0.201 | 0.003 | 0.04 | 0.03 | 0.022 | 0.006 | 0.543 | 0.291 | 0.7203 | 35.18 | 8402 | 38.98 | 9309 | 50.41 | 12039
2 | 93.534 | 3.84 | 1.261 | 0.204 | 0.204 | 0.003 | 0.04 | 0.03 | 0.022 | 0.006 | 0.556 | 0.303 | 0.7214 | 35.21 | 8411 | 39.02 | 9318 | 50.42 | 12041
4 | 94.025 | 3.489 | 1.176 | 0.192 | 0.195 | 0.002 | 0.039 | 0.028 | 0.021 | 0.007 | 0.569 | 0.259 | 0.7174 | 35.07 | 8375 | 38.86 | 9280 | 50.35 | 12025 | -19.2
5 | 93.862 | 3.568 | 1.229 | 0.199 | 0.205 | 0.002 | 0.039 | 0.029 | 0.022 | 0.006 | 0.569 | 0.271 | 0.719 | 35.13 | 8389 | 38.92 | 9295 | 50.38 | 12032 |  |  |  | 0
6 | 94.072 | 3.418 | 1.183 | 0.19 | 0.196 | 0.002 | 0.038 | 0.028 | 0.02 | 0.007 | 0.583 | 0.265 | 0.7171 | 35.04 | 8369 | 38.84 | 9274 | 50.33 | 12019
7 | 94.298 | 3.265 | 1.129 | 0.184 | 0.188 | 0.002 | 0.037 | 0.027 | 0.019 | 0.007 | 0.596 | 0.251 | 0.7151 | 34.96 | 8349 | 38.75 | 9253 | 50.28 | 12008
8 | 94.915 | 2.887 | 0.981 | 0.164 | 0.165 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.018 | 0.007 | 0.598 | 0.206 | 0.7098 | 34.76 | 8301 | 38.53 | 9201 | 50.19 | 11986
11 | 94.819 | 2.88 | 1.018 | 0.165 | 0.174 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.018 | 0.007 | 0.641 | 0.218 | 0.7107 | 34.76 | 8303 | 38.54 | 9203 | 50.17 | 11980 | -18.9
12 | 94.767 | 2.889 | 1.04 | 0.17 | 0.181 | 0.002 | 0.035 | 0.027 | 0.018 | 0.006 | 0.647 | 0.22 | 0.7113 | 34.79 | 8308 | 38.56 | 9209 | 50.18 | 11983
13 | 94.88 | 2.818 | 1.015 | 0.167 | 0.178 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.018 | 0.006 | 0.645 | 0.212 | 0.7104 | 34.75 | 8300 | 38.52 | 9200 | 50.16 | 11980
14 | 94.932 | 2.776 | 0.991 | 0.164 | 0.175 | 0.002 | 0.034 | 0.026 | 0.018 | 0.008 | 0.666 | 0.21 | 0.7098 | 34.72 | 8292 | 38.49 | 9191 | 50.14 | 11973
15 | 94.767 | 2.958 | 0.999 | 0.166 | 0.169 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.019 | 0.006 | 0.639 | 0.216 | 0.7109 | 34.77 | 8305 | 38.55 | 9206 | 50.18 | 11983
18 | 94.629 | 3.081 | 1.031 | 0.168 | 0.17 | 0.002 | 0.034 | 0.025 | 0.02 | 0.008 | 0.611 | 0.225 | 0.712 | 34.83 | 8319 | 38.61 | 9220 | 50.22 | 11992 | -19.8
19 | 94.642 | 3.069 | 1.032 | 0.17 | 0.172 | 0.002 | 0.035 | 0.026 | 0.021 | 0.006 | 0.602 | 0.225 | 0.712 | 34.84 | 8321 | 38.62 | 9222 | 50.23 | 11995
20 | 94.785 | 2.998 | 0.995 | 0.163 | 0.164 | 0.002 | 0.033 | 0.025 | 0.02 | 0.006 | 0.59 | 0.222 | 0.7107 | 34.79 | 8309 | 38.56 | 9209 | 50.2 | 11989 |  | 0 | 0
21 | 94.795 | 2.995 | 0.986 | 0.16 | 0.161 | 0.003 | 0.032 | 0.024 | 0.019 | 0.006 | 0.599 | 0.224 | 0.7105 | 34.77 | 8305 | 38.55 | 9206 | 50.19 | 11986
22 | 94.686 | 3.074 | 1.01 | 0.164 | 0.164 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.018 | 0.009 | 0.588 | 0.229 | 0.7114 | 34.81 | 8315 | 38.59 | 9216 | 50.21 | 11992
25 | 94.894 | 2.921 | 0.964 | 0.157 | 0.158 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.019 | 0.007 | 0.608 | 0.214 | 0.7097 | 34.74 | 8297 | 38.51 | 9197 | 50.17 | 11982 | -19.1
26 | 94.72 | 3.035 | 1.005 | 0.163 | 0.165 | 0.002 | 0.033 | 0.025 | 0.02 | 0.006 | 0.603 | 0.225 | 0.7112 | 34.8 | 8312 | 38.58 | 9212 | 50.2 | 11989
27 | 94.757 | 3.008 | 0.996 | 0.161 | 0.162 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.019 | 0.007 | 0.61 | 0.221 | 0.7108 | 34.78 | 8307 | 38.56 | 9207 | 50.19 | 11986
28 | 94.906 | 2.911 | 0.965 | 0.157 | 0.159 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 0.019 | 0.008 | 0.608 | 0.21 | 0.7096 | 34.74 | 8297 | 38.51 | 9196 | 50.18 | 11982
29 | 94.858 | 2.945 | 0.983 | 0.161 | 0.163 | 0.002 | 0.033 | 0.025 | 0.02 | 0.006 | 0.594 | 0.21 | 0.7101 | 34.77 | 8304 | 38.54 | 9205 | 50.2 | 11988
В.О. Начальника управління Золотоніського ЛВУМГ Коваль В.М. _________________________29.07.2016 р.
Начальник лабораторії Куліш Т.В. _________________________29.07.2016
Note on A18: Автор: