## загальна для КТГ
| ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [13 empty] | код-23-3
Філія "УМГ" КИЇВТРАНСГАЗ "
Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №98/20 дійсне до 05 листопада 2020 р.
П А С П О Р Т Я К О С Т І П Р И Р О Д Н О Г О Г А З У
[6 empty] | за | червень |  |  | місяць |  | 2016
Переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз". Перелік ГРС згідно п.1. на які поширюються результати контролю: ГРС Ніжин, ГРС Дорогінка, ГРС Коломійцівка
з газопроводу "Талалаївка-Мрин" 124 км за період з | [10 empty] | 01.07.2016 р. |  |  | по | 31.07.2016 р.
Переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз". Перелік ГРС згідно п.2. на які поширюються результати контролю: ГРС Носівка, ГРС Лихачів
з газопроводу "Замірна дільниця ПСГ" Мринського ВУПЗГ за період з | [10 empty] | 01.07.2016 р. |  |  | по | 31.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1
2
3
4 | 90.0335 | 4.793 | 1.1203 | 0.1227 | 0.1771 | 0.0073 | 0.0475 | 0.0377 | 0.0831 | 0.0038 | 1.5013 | 2.0727 | 0.7511 | 34.5068 | 8241.8076 | 38.2034 | 9124.7253 | 48.379 | -5.5 | -8.4
4 | 89.8106 | 4.8698 | 1.1556 | 0.1242 | 0.182 | 0.0062 | 0.0479 | 0.0375 | 0.0731 | 0.0038 | 1.545 | 2.1443 | 0.7528 | 34.4979 | 8239.6819 | 38.1923 | 9122.0741 | 48.3098 | -5.5 | -7.1
5
6
7
8
9
10
10
11 | 89.7096 | 4.9133 | 1.1002 | 0.116 | 0.1804 | 0.0223 | 0.0458 | 0.0329 | 0.0628 | 0.0064 | 1.5702 | 2.2401 | 0.7535 | 34.4306 | 8223.6075 | 38.1186 | 9104.4712 | 48.1951 | -4.5 | -8.1
11 | 89.6917 | 4.9524 | 1.1276 | 0.1151 | 0.1807 | 0.02 | 0.0457 | 0.0364 | 0.0534 | 0.0048 | 1.5471 | 2.2251 | 0.7534 | 34.4542 | 8229.2443 | 38.1444 | 9110.6334 | 48.23 | -5.4 | -7
12
13
14
15
16
16
17
18 | 89.3693 | 5.0062 | 1.3023 | 0.1459 | 0.2327 | 0.0169 | 0.0591 | 0.0503 | 0.0934 | 0.0048 | 1.5155 | 2.2036 | 0.7585 | 34.718 | 8292.2518 | 38.4276 | 9178.2746 | 48.4224 | -5.7 | -7 | <0,01
19 | 89.5055 | 5.0007 | 1.1956 | 0.1269 | 0.1946 | 0.0111 | 0.0499 | 0.0404 | 0.0837 | 0.0048 | 1.5245 | 2.2623 | 0.7561 | 34.5559 | 8253.5349 | 38.2532 | 9136.6199 | 48.28 | -6.3 | -8 | <0,01
20
21
21
22
23
23
24
25 | 89.7557 | 4.9776 | 1.0921 | 0.1138 | 0.1785 | 0.0084 | 0.0468 | 0.0369 | 0.0624 | 0.0067 | 1.51 | 2.2111 | 0.7527 | 34.4576 | 8230.0564 | 38.1487 | 9111.6605 | 48.2557
25 | 89.6494 | 4.974 | 1.135 | 0.1146 | 0.1797 | 0.0078 | 0.0471 | 0.038 | 0.0477 | 0.0092 | 1.5865 | 2.211 | 0.7532 | 34.4358 | 8224.8495 | 38.1243 | 9105.8326 | 48.2089 | -5.7 | -6.2
26
27
28
29
29
30
30
31
Примітка: згідно позиції 1 (п.1) - ГРС Ніжин, ГРС Дорогінка, ГРС Коломійцівка
згідно позиції 2 (п.2) - ГРС Носівка, ГРС Лихачів
|  |  | Начальник |  |  |  | Мринського ВУПЗГ | [7 empty] | В.М. Гладких
|  |  | Завідувач ВХАЛ | [11 empty] | Т.В. Блуд
[5 empty] | СУМАРНА ДОБОВА ВИТРАТА ГАЗУ ЗА МІС, м3 | [7 empty] | 1786901