## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [22 empty] | 178610
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [22 empty] | 188604
Богородчанське ЛВУМГ | [22 empty] | 118729
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [22 empty] | 141051
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р. | [22 empty] | 91968
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [22 empty] | 136461
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз" | [22 empty] | 18802
на ГРС Ставчани, ГРС Хотин, ГРС Зарожани, ГРС Сокиряни, ГРС Новодністорвськ, ГРС Романківці, ГРС-Топорівка-2, ГРС Олексіївка, ГРС Сторожинець, ГРС Ясени, ГРС Заставна, ГРС Кельменці, ГРС Мошанець, ГРС Новоселиця, ГРС Топорівка, ГРС Мамалига, ГРС Глибока | [22 empty] | 347850
з газопроводу "АЧБ" за період з 04.07.2016 р. по 01.08.2016 р. | [22 empty] | 193578
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ |  |  | 185063
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | [6 empty] | 227355
197443
93375
4 | 94.3917 | 3.2172 | 1.0665 | 0.1731 | 0.1759 | 0.0007 | 0.0347 | 0.0252 | 0.012 | 0.0032 | 0.6532 | 0.2466 | 0.7137 | 34.8741 | 8329.5358 | 50.2091 | -17.1 | не виявлено | 0.182 | 0.164 | 100 | ОК | 372077
11 | 94.7259 | 2.9472 | 1.0017 | 0.1611 | 0.1637 | 0.0022 | 0.0311 | 0.0226 | 0.0119 | 0.005 | 0.6961 | 0.2315 | 0.7108 | 34.736 | 8296.5512 | 50.116 | -11.2 |  |  |  | 100 | ОК | 60218
18 | 94.7304 | 2.9432 | 1.0032 | 0.1608 | 0.1638 | 0.003 | 0.0313 | 0.0231 | 0.0121 | 0.0049 | 0.6928 | 0.2314 | 0.7108 | 34.7386 | 8297.1722 | 50.1192 | -12.3 |  |  |  | 100 | ОК | 176293
25 | 94.7834 | 2.9913 | 0.9957 | 0.1626 | 0.1626 | 0.0008 | 0.0321 | 0.0229 | 0.0143 | 0.0035 | 0.5978 | 0.233 | 0.7106 | 34.7808 | 8307.2515 | 50.1878 | -8.9 | не виявлено | 0.194 | 0.09 | 100 | ОК | 43697
0
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у липні становить 2 771 174 м³.
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 03.08.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Г.Стоколоса |  |  |  |  | 03.08.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003