## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ "Донецькоблгаз" по ГРС Слов`янськ
з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.08.2016р. по 31.08.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [12 empty] | 0.7287 | [10 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0.7287 | [10 empty] | 0
3 | 92.5849 | 4.0202 | 0.9676 | 0.1269 | 0.2029 | 0.0185 | 0.0582 | 0.0475 | 0.0888 | 0.0084 | 1.5836 | 0.2925 | 0.7288 | 34.8525 | 8324 | 38.6 | 9218 | 49.72 | [5 empty] | 100
4 | [12 empty] | 0.7288 | [10 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0.7285 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7286 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.7284 | [10 empty] | 0
8 | 92.3281 | 4.2455 | 1.0301 | 0.1357 | 0.223 | 0.0138 | 0.0587 | 0.044 | 0.1187 | 0.0075 | 1.4798 | 0.3151 | 0.7288 | 35.02 | 8366 | 38.78 | 9263 | 49.85 | -8.5 | -6.8 |  |  |  | 100
9 | [12 empty] | 0.7286 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7289 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.729 | [10 empty] | 0
12 | [12 empty] | 0.7288 | [10 empty] | 0
13 | [12 empty] | 0.7285 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7285 | [10 empty] | 0
15 | 92.5277 | 4 | 0.9844 | 0.1289 | 0.2145 | 0.012 | 0.0797 | 0.0578 | 0.1078 | 0.0089 | 1.5661 | 0.3122 | 0.7288 | 34.92 | 8340 | 38.66 | 9235 | 49.75 | [5 empty] | 100
16 | [12 empty] | 0.729 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7293 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7289 | [10 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0.7284 | [10 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0.7285 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7283 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.7279 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.7279 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7284 | [10 empty] | 0
25 | 92.6708 | 3.9319 | 0.9571 | 0.1638 | 0.1935 | 0.0147 | 0.063 | 0.0534 | 0.1269 | 0.0089 | 1.5533 | 0.2627 | 0.7286 | 34.92 | 8341 | 38.67 | 9236 | 49.79 | -7.8 | -6.2 | від | 0.005 | 0.0001 | 100
26 | [12 empty] | 0.7291 | [10 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0.729 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.729 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7288 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7289 | [10 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.729 | [10 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.7287 | [10 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ "Донецькоблгаз" по ГРС Слов`янськ
з газопроводу Новопсков-Краматорськ за період з 01.08.2016р. по 31.08.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Слов'янськ
1 | 83110.52 | [19 empty] | 83110.52 | 34.9 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 78348.31 | [19 empty] | 78348.31 | 34.9
3 | 76325.31 | [19 empty] | 76325.31 | 34.8525
4 | 68403.07 | [19 empty] | 68403.07 | 34.8525
5 | 75133.79 | [19 empty] | 75133.79 | 34.8525
6 | 80693.52 | [19 empty] | 80693.52 | 34.8525
7 | 74121.15 | [19 empty] | 74121.15 | 34.8525
8 | 87877.46 | [19 empty] | 87877.46 | 35.02
9 | 87957.34 | [19 empty] | 87957.34 | 35.02
10 | 93054.43 | [19 empty] | 93054.43 | 35.02
11 | 98846.37 | [19 empty] | 98846.37 | 35.02
12 | 102555.81 | [19 empty] | 102555.81 | 35.02
13 | 114601.38 | [19 empty] | 114601.38 | 35.02
14 | 114439.55 | [19 empty] | 114439.55 | 35.02
15 | 127039.6 | [19 empty] | 127039.6 | 34.92
16 | 115517.53 | [19 empty] | 115517.53 | 34.92
17 | 114914.63 | [19 empty] | 114914.63 | 34.92
18 | 92768.15 | [19 empty] | 92768.15 | 34.92
19 | 96684.77 | [19 empty] | 96684.77 | 34.92
20 | 110153.77 | [19 empty] | 110153.77 | 34.92
21 | 107318.52 | [19 empty] | 107318.52 | 34.92
22 | 116703.46 | [19 empty] | 116703.46 | 34.92
23 | 115511.03 | [19 empty] | 115511.03 | 34.92
24 | 103731.21 | [19 empty] | 103731.21 | 34.92
25 | 111032.72 | [19 empty] | 111032.72 | 34.92
26 | 111203.05 | [19 empty] | 111203.05 | 34.92
27 | 114582.36 | [19 empty] | 114582.36 | 34.92
28 | 122909.73 | [19 empty] | 122909.73 | 34.92
29 | 112501.56 | [19 empty] | 112501.56 | 34.92
30 | 105482.43 | [19 empty] | 105482.43 | 34.92
31 | 91399.02 | [19 empty] | 91399.02 | 34.92
Загальний обсяг газу, м3 | 3104921.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104921.55 | 34.9337 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Slaviansk (осн.) за 7/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 83110.52 | 73.094 | 2.31 | 12.24 | 0.7293
2 | 78348.31 | 66.67 | 2.32 | 12.65 | 0.7294
3 | 76325.31 | 61.083 | 2.32 | 12.83 | 0.7293
4 | 68403.07 | 52.216 | 2.32 | 13.46 | 0.7295
5 | 75133.79 | 60.54 | 2.3 | 11.3 | 0.7293
6 | 80693.52 | 69.531 | 2.29 | 11.28 | 0.7295 | B
7 | 74121.15 | 61.243 | 2.31 | 12.27 | 0.7296
8 | 87877.46 | 83.36 | 2.28 | 11.1 | 0.7296
9 | 87957.34 | 81.593 | 2.29 | 11.25 | 0.7294
10 | 93054.43 | 91.59 | 2.28 | 11.66 | 0.7296
11 | 98846.37 | 104.077 | 2.28 | 12.33 | 0.7296
12 | 102555.81 | 118.588 | 2.28 | 13.36 | 0.7297
13 | 114601.38 | 141.49 | 2.26 | 13.62 | 0.7294
14 | 114439.55 | 143.999 | 2.28 | 13.92 | 0.7295 | B
15 | 127039.6 | 177,944* | 2,27* | 14,91* | 0,7289* | A C
16 | 115517.53 | 147.808 | 2.29 | 16.47 | 0.7273
17 | 114914.63 | 145.555 | 2.26 | 17.81 | 0.7262
18 | 92768.15 | 98.897 | 2.24 | 20.07 | 0.7258
19 | 96684.77 | 105.588 | 2.22 | 15.63 | 0.7178
20 | 110153.77 | 134.324 | 2.23 | 13.56 | 0.7397
21 | 107318.52 | 126.087 | 2.26 | 13.72 | 0.7309 | B
22 | 116703.46 | 147.714 | 2.24 | 12.39 | 0.7301
23 | 115511.03 | 145.79 | 2.26 | 12.86 | 0.7317
24 | 103731.21 | 114.695 | 2.27 | 11.83 | 0.7298
25 | 111032.72 | 132.542 | 2.29 | 12.45 | 0.7295
26 | 111203.05 | 135.789 | 2.29 | 12.77 | 0.7294
27 | 114582.36 | 140.666 | 2.29 | 12.46 | 0.7293 | B
28 | 122909.73 | 161.263 | 2.29 | 11.93 | 0.7289
29 | 112501.56 | 138.036 | 2.32 | 12.08 | 0.7286
30 | 105482.43 | 121.156 | 2.32 | 12.81 | 0.7287
31 | 91399.02 | 93.329 | 2.32 | 13.03 | 0.7284
Итого | 3104921,55* | 73,094* | 2,31* | 12,24* | 0,7293* | ABC