## 05-2
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 8
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
(ГРС Житомир, ГРС Гуйва, ГРС Сінгури, ГРС Озерянка, ГРС Глубочиця, ГРС Василівка, ГРС Висока Піч, ГРС Бердичів, ГРС Гришківці, ГРС Райгородок, ГРС Маркуші, ГРС Рея, ГРС Садки, ГРС Андрушівка, ГРС Червоне, ГРС Стара Котельня, ГРС Бровки, ГРС Чуднів, ГРС Великі Коровенці, ГРС Іванопіль, ГРС Безпечна, ГРС Галіївка, ГРС Філинці, ГРС Березівка, ГРС Нова Чарторія, ГРС Липно, ГРС Романів, ГРС Миропіль, ГРС Врублівка, ГРС Попільня, ГРС Андрушки, ГРС Голуб'ятин, ГРС Почуйки, ГРС Жовтневе, ГРС Ружин, ГРС Вчорайше, ГРС Чорнорудка, ГРС Верхівня, ГРС Крилівка, ГРС Баранівка, ГРС Довбиш, ГРС Кам'яний Брід, ГРС Першотравенськ, ГРС Бабичівка)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-08-01 |  |  |  | по | 2016-08-31
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-08-01 | 89.7667 | 5.002 | 1.188 | 0.1215 | 0.1985 | 0.0026 | 0.0473 | 0.037 | 0.0282 | 0.0097 | 1.6778 | 1.9208 | 0.754 | 34.6117 | 8267 | 38.3311 | 9155 | 48.447 | -8.5 | -5.6 |  |  |  | 300.384
2016-08-02 | [18 empty] | -8.6 | -5 |  |  |  | 320.26
2016-08-03 | [18 empty] | -8.5 | -5.9 |  |  |  | 316.365
2016-08-04 | [18 empty] | -8.8 | -7.9 |  |  |  | 314.797
2016-08-05 | [18 empty] | -8.6 | -7.6 |  |  |  | 310.522
2016-08-06 | [23 empty] | 292.95
2016-08-07 | [23 empty] | 307.274
2016-08-08 | 89.4039 | 5.0272 | 1.2574 | 0.1298 | 0.2166 | 0.0041 | 0.0566 | 0.0477 | 0.0733 | 0.0068 | 1.8346 | 1.9418 | 0.7551 | 34.613 | 8267 | 38.331 | 9155 | 48.411 | -7.9 | -6.7 |  |  |  | 321.053
2016-08-09 | [18 empty] | -7.8 | -6.3 |  |  |  | 319.5
2016-08-10 | [18 empty] | -8 | -6 |  |  |  | 320.805
2016-08-11 | [18 empty] | -7.8 | -5.7 | відс. | <0,006 | <0,02 | 335.049
2016-08-12 | [18 empty] | -7.6 | -5.9 |  |  |  | 340.909
2016-08-13 | [23 empty] | 337.424
2016-08-14 | [23 empty] | 315.705
2016-08-15 | 89.9563 | 4.9125 | 1.102 | 0.1184 | 0.1866 | 0.0013 | 0.0362 | 0.0276 | 0.0232 | 0.0092 | 1.6792 | 1.9475 | 0.7494 | 34.426 | 8222 | 38.135 | 9108 | 48.347 | -7 | -4.9 |  |  |  | 346.866
2016-08-16 | [18 empty] | -7.5 | -5.5 |  |  |  | 345.028
2016-08-17 | [18 empty] | -8.8 | -7 |  |  |  | 345.523
2016-08-18 | [18 empty] | -8.3 | -6.3 |  |  |  | 352.684
2016-08-19 | [18 empty] | -9 | -6.3 |  |  |  | 331.601
2016-08-20 | [23 empty] | 316.496
2016-08-21 | [23 empty] | 312.424
2016-08-22 | 89.377 | 5.0639 | 1.2553 | 0.128 | 0.2125 | 0.004 | 0.0525 | 0.0438 | 0.0604 | 0.0085 | 1.8498 | 1.9442 | 0.7547 | 34.5849 | 8260 | 38.3012 | 9148 | 48.3846 | -9 | -7.8 |  |  |  | 326.926
2016-08-23 | [18 empty] | -8 | -7.2 |  |  |  | 323.218
2016-08-24 | [23 empty] | 324.635
2016-08-25 | [18 empty] | -8 | -7.4 |  |  |  | 323.901
2016-08-26 | [18 empty] | -8.2 | -7.5 |  |  |  | 332.979
2016-08-27 | [23 empty] | 312.996
2016-08-28 | [23 empty] | 294.742
2016-08-29 | 89.7912 | 4.9794 | 1.1533 | 0.1209 | 0.1993 | 0.0034 | 0.0488 | 0.0389 | 0.0249 | 0.0116 | 1.7295 | 1.899 | 0.7503 | 34.4929 | 8238 | 38.2047 | 9125 | 48.4046 | -7.7 | -8.2 |  |  |  | 316.621
2016-08-30 | [18 empty] | -7.9 | -8.4 |  |  |  | 327.882
2016-08-31 | [18 empty] | -7.8 | -9 |  |  |  | 334.498
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 10022.017
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
В.О.Завідувача ВХАЛ | [13 empty] | Лохман О.Л.