## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ПГРС-Тисмениця
з ПГРС-Тисмениця за період з 01.08.2016 р. по 05.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння вища МДж/м³ | теплота зоряння вища кКал/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 92.4689 | 3.6857 | 1.4801 | 0.2526 | 0.4427 | 0.0004 | 0.1217 | 0.1051 | 0.1306 | 0.0044 | 0.6107 | 0.6971 | 0.7398 | 39.4966 | 9434 | 35.6702 | 8520 | 50.3947 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | 92.3968 | 3.5786 | 1.4905 | 0.2575 | 0.4514 | 0.0013 | 0.1187 | 0.0947 | 0.1742 | 0.004 | 0.6213 | 0.811 | 0.7419 | 39.4843 | 9431 | 35.6602 | 8517 | 50.3076 |  | не виявлено | 0.212 | 0.065 | 100 | ОК
15 | 91.4351 | 3.6257 | 1.8124 | 0.3064 | 0.5328 | 0.0008 | 0.1492 | 0.1234 | 0.1781 | 0.0043 | 0.6813 | 1.1505 | 0.7541 | 39.7075 | 9484 | 35.8732 | 8568 | 50.184 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | 91.444 | 3.6336 | 1.7587 | 0.3426 | 0.6087 | 0.0017 | 0.1827 | 0.149 | 0.2022 | 0.0039 | 0.6828 | 0.9901 | 0.7557 | 39.9319 | 9538 | 36.0806 | 8618 | 50.4126 |  |  |  |  | 100 | ОК
29 | 91.8474 | 3.6855 | 1.5954 | 0.2707 | 0.4685 | 0.0014 | 0.1147 | 0.0924 | 0.1455 | 0.0048 | 0.9886 | 0.7851 | 0.7449 | 39.4238 | 9416 | 35.6078 | 8505 | 50.1316
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у серпні становить 1 665 099 м³.
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький | [6 empty] | 05.09.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.09.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003