## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого
ТОВ "Контур Глобал Солушинс Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.08.2016 р. по 31.08.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
02 | ГРС В. Димерка | 89.8701 | 4.8313 | 1.1684 | 0.1231 | 0.2205 | 0.0025 | 0.0428 | 0.0329 | 0.0157 | 0.0052 | 1.5648 | 2.1225 | 0.7512 | 34.44 | 8225 | 38.13 | 9106 | 48.28 | -8.3 | -7.4 | відс. | <0,01 | <0,01
08 |  | 89.6888 | 4.9272 | 1.1442 | 0.1192 | 0.2229 | 0.0023 | 0.0518 | 0.0395 | 0.0195 | 0.006 | 1.5991 | 2.1796 | 0.7528 | 34.44 | 8225 | 38.13 | 9106 | 48.23 | -8.3 | -7.8 | відс. | <0,01 | <0,01
15 |  | 89.427 | 5.0306 | 1.1258 | 0.1143 | 0.2166 | 0.0031 | 0.0432 | 0.0317 | 0.0182 | 0.0058 | 1.5135 | 2.47 | 0.7555 | 34.36 | 8207 | 38.04 | 9086 | 48.03 | -8.3 | -7.2 | відс. | <0,01 | <0,01
22 |  | 89.7299 | 4.9609 | 1.0997 | 0.1159 | 0.2047 | 0.0038 | 0.0466 | 0.0361 | 0.0233 | 0.0057 | 1.5337 | 2.2395 | 0.7524 | 34.41 | 8218 | 38.09 | 9098 | 48.2 | -8.4 | -7.4 | відс. | <0,01 | <0,01
29 |  | 89.6811 | 4.9403 | 1.1738 | 0.1207 | 0.217 | 0.0033 | 0.0428 | 0.0341 | 0.0178 | 0.0054 | 1.5652 | 2.1983 | 0.7528 | 34.44 | 8226 | 38.13 | 9107 | 48.23 | -8.2 | -7.4 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 0 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.09.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.09.2016 р.