## 09-21
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 31 серпня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 5-08
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-9 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС-9 (місто, ГРС-6, Вишгород ), ГРС-5 (місто, Гостомель "заводи")
по газопроводу Тула-Шостка-Київ (ТШК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 серпня 2016 р. |  |  | по | 31 серпня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-08-01 | 89.4484 | 4.9965 | 1.2057 | 0.2073 | 0.1293 | 0.0503 | 0.0597 | 0.0044 | 0.1121 | 1.5565 | 2.2162 | 0.0136 | -10.4 | -5.3 | 0.6287 | 0.7573 | 34.63 | 38.34 | 48.36
2016-08-08 | 89.5379 | 4.9273 | 1.1852 | 0.2026 | 0.1271 | 0.048 | 0.0567 | 0.0042 | 0.1017 | 1.6027 | 2.1873 | 0.0192 | -10.1 | -5.6 | 0.6277 | 0.756 | 34.56 | 38.28 | 48.32
2016-08-15 | 89.572 | 4.9643 | 1.1171 | 0.1875 | 0.1193 | 0.0438 | 0.0538 | 0.0041 | 0.1067 | 1.5702 | 2.2471 | 0.0141 | -12.1 | -6.9 | 0.6273 | 0.7555 | 34.51 | 38.22 | 48.26
2016-08-22 | 89.4021 | 4.9822 | 1.1672 | 0.1959 | 0.1244 | 0.045 | 0.0545 | 0.0042 | 0.0956 | 1.6857 | 2.224 | 0.019 |  |  | 0.6282 | 0.7566 | 34.51 | 38.21 | 48.22
2016-08-29 | 89.5531 | 4.9698 | 1.1385 | 0.1914 | 0.1207 | 0.0473 | 0.0537 | 0.004 | 0.0901 | 1.5766 | 2.2423 | 0.0125 | -11.2 | -6.3 | 0.627 | 0.7554 | 34.51 | 38.22 | 48.26 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 21219038
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко