## 09-23
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 31 серпня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 7-08
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-ТЕЦ-6 та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ТЕЦ-6, ГРС-4 (місто, ТЕЦ), ГРС Требухів, ГРС Русанів, ГРС Плоске, ГРС Дударків, ГРС Бориспіль, АГНКС №3 м.Київ, АГНКС-Бровари )
по газопроводу Тула-Шостка-Київ (ТШК)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 серпня 2016 р. |  |  | по | 31 серпня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-08-01 | 89.3867 | 5.0083 | 1.2009 | 0.2069 | 0.1283 | 0.05 | 0.0596 | 0.0042 | 0.1111 | 1.5932 | 2.2422 | 0.0085 | -7.3 | -6.3 | 0.6291 | 0.7577 | 34.6 | 38.32 | 48.32
2016-08-08 | 89.4461 | 4.9646 | 1.19 | 0.1988 | 0.1253 | 0.0478 | 0.0567 | 0.0041 | 0.1054 | 1.62 | 2.2317 | 0.0096 | -7.5 | -6.7 | 0.6284 | 0.7568 | 34.56 | 38.27 | 48.28
2016-08-15 | 89.5459 | 4.9826 | 1.108 | 0.1867 | 0.1191 | 0.0425 | 0.0523 | 0.0041 | 0.1007 | 1.5865 | 2.2637 | 0.0078 | -8.6 | -6.2 | 0.6272 | 0.7555 | 34.49 | 38.2 | 48.23
2016-08-22 | 89.4232 | 5.0453 | 1.1653 | 0.1968 | 0.1234 | 0.0442 | 0.0543 | 0.0039 | 0.0922 | 1.6145 | 2.2282 | 0.0088 |  |  | 0.628 | 0.7563 | 34.54 | 38.26 | 48.28
2016-08-29 | 89.5057 | 4.9834 | 1.1419 | 0.1956 | 0.1222 | 0.047 | 0.0546 | 0.0042 | 0.0936 | 1.6158 | 2.2275 | 0.0086 | -7.8 | -6.5 | 0.6275 | 0.7558 | 34.52 | 38.23 | 48.26 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 31616826
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко