## 09-5
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [15 empty] | Головний інженер
Боярське ЛВУМГ | [15 empty] | Боярського ЛВУМГ
_______________ С.М. Табак
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [15 empty] | 31 серпня 2016 р.
Свідоцтво про атестацію №70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 8-08
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУ МГ по ГРС-Алмаз та прийнятого ПАТ "Київоблгаз" ( ГРС Алмаз (БМД, Алмаз-Погреби), ГРС Бровари (місто, Тепличний, ТОВ "Асканія Флора") )
по газопроводу лупінг Київ-Брянськ
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  | 01 серпня 2016 р. |  |  | по | 31 серпня 2016 р.
Дата | Компонентний склад | [11 empty] | Температура точки роси по волозі при 3.92 МПа,ºС | Температура точки роси по вуглеводням, ºС | Відносна густина | Абсолютна густина, кг/м3 | Теплота згорання Q(нижчя), МДж/м³ | Теплота згорання Q(вища), МДж/м³ | Число Воббе, вище МДж/м³ | Мех. домішки, г/м3 | Меркаптанова сірка, г/м3 | Сірководень, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Н-бутан | І-бутан | Н-пентан | І- пентан | Нео-пентан | Гексани +вищі | Азот | Диоксид вуглецю | Кисень
2016-08-01 | 89.4407 | 4.9713 | 1.1931 | 0.2124 | 0.131 | 0.0512 | 0.0605 | 0.0045 | 0.1185 | 1.6241 | 2.1841 | 0.0086 | -6.4 | -5.2 | 0.6287 | 0.7573 | 34.62 | 38.34 | 48.35
2016-08-08 | 89.5052 | 4.9629 | 1.1666 | 0.915 | 0.124 | 0.047 | 0.0558 | 0.0043 | 0.1112 | 1.6051 | 2.2136 | 0.0092 | -6.8 | -5.4 | 0.6279 | 0.7563 | 34.56 | 38.27 | 48.3
2016-08-15 | 89.3464 | 5.0282 | 1.1487 | 0.1883 | 0.1203 | 0.0448 | 0.0539 | 0.0041 | 0.1073 | 1.5277 | 2.4235 | 0.0069 | -7.4 | -5.8 | 0.6294 | 0.7581 | 34.51 | 38.22 | 48.17
2016-08-22 | 89.4192 | 5.0164 | 1.1715 | 0.1944 | 0.1234 | 0.0426 | 0.0537 | 0.0042 | 0.096 | 1.6119 | 2.2551 | 0.0116 |  |  | 0.6282 | 0.7566 | 34.53 | 38.24 | 48.25
2016-08-29 | 89.5082 | 4.9928 | 1.1423 | 0.1903 | 0.1207 | 0.0462 | 0.0535 | 0.004 | 0.0983 | 1.6003 | 2.2331 | 0.0102 | -6.1 | -4.8 | 0.6275 | 0.7558 | 34.52 | 38.2354 | 48.27 | відс | <0,02 | <0,006
Сумарний об׳єм газу переданий споживачам, м³ | [20 empty] | 3486025
Завідувач ВХАЛ І.А. Клименко