## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" з ГРС Волиця, Перетоки, Тартаків
з газопроводу Івацевичі-Долина, II, III за період з 01.08.2016р. по 31.08.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-08-03 | 95.203 | 2.669 | 0.888 | 0.145 | 0.146 | 0.001 | 0.043 | 0.025 | 0.004 | 0.006 | 0.679 | 0.191 | 0.7068 | 34.6 | 8264 | 38.34 | 9156 | 50.04 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-08-10 | 95.295 | 2.577 | 0.877 | 0.144 | 0.148 | 0.002 | 0.043 | 0.026 | 0.004 | 0.007 | 0.693 | 0.184 | 0.7062 | 34.57 | 8256 | 38.3 | 9149 | 50.02 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-08-18 | 95.413 | 2.506 | 0.853 | 0.14 | 0.144 | 0.002 | 0.039 | 0.024 | 0.003 | 0.007 | 0.7 | 0.169 | 0.705 | 34.53 | 8246 | 38.26 | 9138 | 50.01 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
2016-08-23 | 95.937 | 2.178 | 0.714 | 0.114 | 0.116 | 0.001 | 0.032 | 0.02 | 0.002 | 0.006 | 0.737 | 0.143 | 0.7001 | 34.31 | 8195 | 38.03 | 9082 | 49.88 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-08-31 | 95.393 | 2.614 | 0.837 | 0.133 | 0.131 | 0.002 | 0.03 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.658 | 0.175 | 0.7046 | 34.53 | 8247 | 38.26 | 9138 | 50.02 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата