## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Бібрської ВТС, Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13 дійсне до 16.04.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого__Бібрським_ЛВУМГ___та прийнятого ______ ГРС Бібрка, Перемишляни, Кологури, Н.Стрілища___________
з газопроводу _Івацевичі - Комарно (основна).____________ _з 01.08.2016р. по _ 31.08.2016р._____________________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-08-03 | 94.6123 | 3.1664 | 1.0005 | 0.1405 | 0.1326 | 0.0018 | 0.021 | 0.0128 | 0.0044 | 0.0083 | 0.6925 | 0.2067 | 0.7102 | 34.73 | 8294 | 38.47 | 9190 | 50.13 |  |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 99.9998
2016-08-09 | 94.6244 | 3.1428 | 1.0023 | 0.141 | 0.1341 | 0.002 | 0.0213 | 0.0132 | 0.0036 | 0.0085 | 0.7052 | 0.2016 | 0.7101 | 34.72 | 8292 | 38.47 | 9188 | 50.12 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-08-16 | 94.5336 | 3.2031 | 1.0193 | 0.1419 | 0.1364 | 0.0026 | 0.0217 | 0.0134 | 0.003 | 0.0084 | 0.7086 | 0.2079 | 0.7108 | 34.75 | 8298 | 38.49 | 9194 | 50.13 | [5 empty] | 99.9999
2016-08-23 | 94.6342 | 3.1482 | 0.9947 | 0.1397 | 0.1317 | 0.001 | 0.0205 | 0.0122 | 0.0029 | 0.0091 | 0.7044 | 0.2014 | 0.7099 | 34.72 | 8290 | 38.46 | 9186 | 50.12 | [5 empty] | 100 | ОК
0
0
0
0
0
0
| Начальник .2016р |  |  |  |  | Саловський Б.Й.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  |  |  |  | Роїк Г.В.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003