## Полтавагаз ГРС
ПАТ "Укртрансгаз" | [17 empty] | “ЗАТВЕРДЖУЮ”
Філія УМГ "Київтрансгаз" | [17 empty] | Заст.начальника Диканського ЛВУМГ
Решетилівський ПМ Диканського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [17 empty] | _________________ І.М.Герасименко
Свідоцтво про атестацію №123-15,термін дії до 31.12.2018р. | [17 empty] | “____”___________________2016р.
Паспорт якості природного газу
переданого Диканським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" по газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг (ЄККР)
за період з 1 серпня по 31 серпня 2016 р.
(ГРС: Решетилівка, Жовтневе, Остап'є, Дейкалівка, Комсомольське, Ставкове)
Число місяця | Назва ГРС | Компонентний склад газу, % мол. | [11 empty] | при 20 °С, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси по волозі при Р=3,92МПа | Температура точки роси по вуглеводням | Маса механічних домішок | Масова концентрація меркаптанової сірки | Масова концентрація сірководню
|  | Метан | Етан | Пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | Гексани та вищі | Кисень | Азот | Діоксид вуглецю | густина | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища | Теплота згоряння вища | Число Воббе вище
|  | мол.% | мол.% | мол.% | мол.% | мол.% | мол.% | мол.% | мол.% | мол.% | мол.% | мол.% | мол.% | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | 0С | 0С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2016-08-08 | Решетилівка | 95.1045 | 2.7965 | 0.9375 | 0.1468 | 0.1441 | 0.0024 | 0.0293 | 0.0209 | 0.0085 | 0.0053 | 0.6216 | 0.1826 | 0.7075 | 34.67 | 8281 | 38.43 | 9179 | 50.14 | -16.8 | -14.5 | відсут | <0,0002 | <0,0001
2016-08-15 |  | 95.3861 | 2.5869 | 0.8688 | 0.1403 | 0.1387 | 0.0024 | 0.028 | 0.0195 | 0.0085 | 0.0052 | 0.6397 | 0.176 | 0.7052 | 34.56 | 8255 | 38.32 | 9152 | 50.08 | -20.2 | -17
2016-08-29 |  | 94.6313 | 3.1408 | 1.0131 | 0.1528 | 0.1477 | 0.0037 | 0.0282 | 0.0193 | 0.0079 | 0.0048 | 0.6216 | 0.2286 | 0.711 | 34.79 | 8309 | 38.56 | 9210 | 50.19 | -20.1 | -17.5
0
|  | Сумарна добова витрата за місяць, тис.м³ | [5 empty] | 193.779
2016-08-08 | Жовтневе | 95.0152 | 2.8566 | 0.9573 | 0.149 | 0.1464 | 0.0024 | 0.0296 | 0.0209 | 0.0107 | 0.0053 | 0.6186 | 0.1879 | 0.7083 | 34.7 | 8288 | 38.47 | 9187 | 50.16 | -17 | -14.8 | відсут | <0,0002 | <0,0001
2016-08-15 |  | 95.2898 | 2.6534 | 0.8866 | 0.1434 | 0.1417 | 0.0023 | 0.029 | 0.0201 | 0.0106 | 0.0053 | 0.6336 | 0.1842 | 0.7061 | 34.6 | 8264 | 38.35 | 9161 | 50.1 | -19.8 | -18.4
2016-08-29 |  | 94.6457 | 3.1326 | 1.0092 | 0.1524 | 0.1472 | 0.0035 | 0.0278 | 0.0191 | 0.0087 | 0.0048 | 0.6197 | 0.2292 | 0.7109 | 34.79 | 8308 | 38.55 | 9209 | 50.18 | -20.2 | -19.8
0
|  | Сумарна добова витрата за місяць, тис.м³ | [5 empty] | 100.244
2016-08-08 | Остап'є | 94.9358 | 2.9018 | 0.9798 | 0.1533 | 0.1513 | 0.0024 | 0.0309 | 0.0222 | 0.0088 | 0.0052 | 0.6125 | 0.1961 | 0.709 | 34.73 | 8296 | 38.5 | 9195 | 50.18 | -16.6 | -14.9 | відсут | <0,0002 | <0,0001
2016-08-15 |  | 95.2563 | 2.6725 | 0.8951 | 0.1448 | 0.1434 | 0.0023 | 0.0292 | 0.0204 | 0.009 | 0.0054 | 0.6357 | 0.1858 | 0.7063 | 34.61 | 8266 | 38.36 | 9163 | 50.1 | -20.2 | -18.2
2016-08-29 |  | 94.9596 | 2.9319 | 0.9416 | 0.1452 | 0.1417 | 0.0036 | 0.0283 | 0.0194 | 0.0091 | 0.0047 | 0.6086 | 0.2063 | 0.7084 | 34.7 | 8288 | 38.46 | 9187 | 50.15 | -20.2 | -19.4
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сумарна добова витрата за місяць, тис.м³ | [5 empty] | 326.121
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2016-08-09 | Комсомольське | 95.2403 | 2.6894 | 0.9037 | 0.1447 | 0.1432 | 0.0031 | 0.029 | 0.02 | 0.0132 | 0.0053 | 0.6315 | 0.1766 | 0.7065 | 34.63 | 8270 | 38.38 | 9168 | 50.12 | -17.4 | -14.8 | відсут | <0,0002 | <0,0001
2016-08-16 |  | 95.4401 | 2.5487 | 0.8495 | 0.1331 | 0.1305 | 0.0029 | 0.026 | 0.0181 | 0.0145 | 0.0056 | 0.6601 | 0.1708 | 0.7046 | 34.53 | 8248 | 38.28 | 9144 | 50.05 | -19.1 | -18.7
2016-08-30 |  | 94.7103 | 3.0857 | 0.9954 | 0.1506 | 0.1456 | 0.0027 | 0.0278 | 0.0192 | 0.0075 | 0.0051 | 0.6271 | 0.2229 | 0.7104 | 34.76 | 8302 | 38.53 | 9202 | 50.17 | -15.2 | -11.4
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сумарна добова витрата за місяць, тис.м³ | [5 empty] | 10.326
2016-08-09 | Дейкалівка | 95.2339 | 2.6945 | 0.9035 | 0.1435 | 0.1417 | 0.0032 | 0.0285 | 0.0196 | 0.01 | 0.0055 | 0.6384 | 0.1776 | 0.7064 | 34.62 | 8268 | 38.38 | 9166 | 50.11 | -17.1 | -14.3 | відсут | <0,0002 | <0,0001
2016-08-16 |  | 95.4398 | 2.554 | 0.8565 | 0.1368 | 0.1349 | 0.0029 | 0.0275 | 0.0189 | 0.0079 | 0.0052 | 0.6455 | 0.1701 | 0.7046 | 34.54 | 8250 | 38.29 | 9146 | 50.07 | -21.7 | -18.6
2016-08-30 |  | 94.6372 | 3.134 | 1.0113 | 0.1532 | 0.1478 | 0.0026 | 0.0284 | 0.0198 | 0.0079 | 0.0051 | 0.625 | 0.2275 | 0.711 | 34.79 | 8309 | 38.56 | 9209 | 50.18 | -20.4 | -17.3
0
|  | Сумарна добова витрата за місяць, тис.м³ | [5 empty] | 59.667
2016-08-09 | Ставкове | 95.1804 | 2.735 | 0.9172 | 0.1458 | 0.1438 | 0.0028 | 0.0287 | 0.0198 | 0.0103 | 0.005 | 0.6311 | 0.1803 | 0.7069 | 34.64 | 8274 | 38.4 | 9172 | 50.12 | -17 | -14.1 | відсут | <0,0002 | <0,0001
2016-08-16 |  | 94.9337 | 2.9126 | 0.978 | 0.1515 | 0.1486 | 0.0031 | 0.0295 | 0.0204 | 0.0082 | 0.0053 | 0.6138 | 0.1952 | 0.7089 | 34.73 | 8294 | 38.49 | 9194 | 50.17 | -21.3 | -18.2
2016-08-30 |  | 95.434 | 2.5623 | 0.8519 | 0.1319 | 0.13 | 0.0026 | 0.0256 | 0.0179 | 0.0141 | 0.005 | 0.6512 | 0.173 | 0.7046 | 34.54 | 8249 | 38.29 | 9145 | 50.06 | -17 | -13.7
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сумарна добова витрата за місяць, тис.м³ | [5 empty] | 9.239
ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГВС "Решетилівка" і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.
Начальник Решетилівського ПМ | [9 empty] | О.Г.Славіков
Зав.ВХАЛ Решетилівського ПМ | [9 empty] | А.В.Славінська