## ПАТ "Кременчукгаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-5
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз" Полтавської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ПВВГ Бурти, ГРС Запсілля, ГРС Власівка, ГРС Білецьківка
по газопроводу "Єлець - Кременчук - Кривий Ріг"
за серпень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
01 | 94.934 | 2.881 | 0.956 | 0.158 | 0.153 | 0.002 | 0.03 | 0.021 | 0.015 | 0.007 | 0.632 | 0.211 | 0,7091 | 34,70 | 8 288 | 38,47 | 9 187 | 50,14 | 11 974 | -15,0
08 | 95.059 | 2.834 | 0.93 | 0.15 | 0.144 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.012 | 0.006 | 0.622 | 0.195 | 0,7077 | 34,66 | 8 279 | 38,43 | 9 177 | 50,13 | 11 973 | -15,5
15 | 95.317 | 2.63 | 0.868 | 0.145 | 0.14 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.012 | 0.005 | 0.647 | 0.188 | 0,7057 | 34,56 | 8 256 | 38,32 | 9 153 | 50,07 | 11 957 | -14,7
22 | 95.559 | 2.477 | 0.789 | 0.128 | 0.125 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 0.684 | 0.171 | 0,7032 | 34,45 | 8 227 | 38,20 | 9 122 | 49,99 | 11 938
29 | 95.004 | 2.865 | 0.907 | 0.142 | 0.136 | 0.002 | 0.026 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | 0.67 | 0.212 | 0,7078 | 34,62 | 8 269 | 38,39 | 9 167 | 50,08 | 11 959 | -19.2 | <0,001 | <0,001 | 0
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 46 | 37 | 36 | 35
| Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В. М. | [7 empty] | 31.08.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [8 empty] | Доброчинська І. Д. | [7 empty] | 31.08.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата