## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ТШК
за період з 01.08.2016 р. по 31.08.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
04 | ГРС №2 м. Шостка (розповсюджується на ГРС: №2 м. Шостка, Пирогівка) | 89.8737 | 4.9124 | 1.0534 | 0.112 | 0.1906 | 0.0022 | 0.0471 | 0.0417 | 0.0162 | 0.0052 | 1.5891 | 2.1563 | 0.7505 | 34.36 | 8207 | 38.04 | 9087 | 48.2 | -8.2 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
10 |  | 89.9177 | 4.8725 | 1.0492 | 0.1116 | 0.1994 | 0.0025 | 0.0566 | 0.0459 | 0.0226 | 0.0053 | 1.5733 | 2.1434 | 0.7506 | 34.39 | 8213 | 38.07 | 9093 | 48.23 | -8.1 | -8 | відс. | <0,01 | <0,01
16 |  | 89.7757 | 4.9265 | 1.0887 | 0.1166 | 0.2123 | 0.0025 | 0.0499 | 0.04 | 0.024 | 0.0052 | 1.5932 | 2.1652 | 0.7518 | 34.41 | 8219 | 38.1 | 9099 | 48.22 | -8.2 | -7.2 | відс. | <0,01 | <0,01
23 |  | 89.7312 | 4.9224 | 1.1388 | 0.1217 | 0.2117 | 0.0034 | 0.0499 | 0.0414 | 0.033 | 0.0054 | 1.6206 | 2.1206 | 0.7524 | 34.46 | 8230 | 38.15 | 9112 | 48.27 | -8.2 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 1188785 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.09.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.09.2016 р.