## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.08.2016 р. по 31.08.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
04 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС №1 м. Шостка ) | 89.8931 | 4.8589 | 1.0953 | 0.1148 | 0.2013 | 0.0022 | 0.0441 | 0.0398 | 0.0151 | 0.0061 | 1.5882 | 2.1412 | 0.7505 | 34.38 | 8211 | 38.06 | 9091 | 48.22 | -8.3 | -7.7 | відс. | <0,01 | <0,01
10 |  | 89.8813 | 4.8385 | 1.0964 | 0.1151 | 0.2081 | 0.0028 | 0.0552 | 0.0426 | 0.0466 | 0.006 | 1.5707 | 2.1369 | 0.7517 | 34.44 | 8226 | 38.13 | 9107 | 48.27 | -8 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
16 |  | 89.8527 | 4.8603 | 1.1081 | 0.1169 | 0.2191 | 0.0034 | 0.0493 | 0.0387 | 0.0437 | 0.0055 | 1.5918 | 2.1103 | 0.7517 | 34.45 | 8228 | 38.14 | 9110 | 48.28 | -8.1 | -7.4 | відс. | <0,01 | <0,01
23 |  | 89.8056 | 4.9135 | 1.0845 | 0.1158 | 0.2053 | 0.0016 | 0.0487 | 0.0403 | 0.0287 | 0.0058 | 1.5781 | 2.172 | 0.7516 | 34.4 | 8217 | 38.09 | 9098 | 48.22 | -8.3 | -7.4 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 28150 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.09.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.09.2016 р.