## Лист1
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [14 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [14 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ Тернопільгаз Тернопільсько області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Суходіл
по газопроводу " СОЮЗ " за період з 01.08.2016р. по 31.08.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95,709 | 2,111 | 0,949 | 0,147 | 0,153 | 0,000 | 0,035 | 0,024 | 0,027 | 0,006 | 0,627 | 0,216 | 0,7047 | 34,51 | 8242 | 38,26 | 9138 | 50,03 | 11946 | -16,0
2 | 95,659 | 2,089 | 0,942 | 0,153 | 0,154 | 0,002 | 0,032 | 0,022 | 0,025 | 0,007 | 0,712 | 0,204 | 0,7048 | 34,47 | 8233 | 38,23 | 9128 | 49,97 | 11923 | -16,2
3 | 95,731 | 2,027 | 0,912 | 0,147 | 0,151 | 0,002 | 0,032 | 0,022 | 0,024 | 0,005 | 0,748 | 0,201 | 0,7041 | 34,42 | 8221 | 38,17 | 9115 | 49,93 | 11923 | -16,6
4 | 95,764 | 1,996 | 0,910 | 0,145 | 0,147 | 0,000 | 0,032 | 0,021 | 0,024 | 0,009 | 0,755 | 0,200 | 0,7037 | 34,40 | 8217 | 38,15 | 9111 | 49,91 | 11919 | -16,1
5 | 95,647 | 2,046 | 0,922 | 0,148 | 0,145 | 0,001 | 0,032 | 0,018 | 0,023 | 0,007 | 0,803 | 0,210 | 0,7044 | 34,40 | 8217 | 38,15 | 9110 | 49,88 | 11912 | -16,2
8 | 95,803 | 2,057 | 0,922 | 0,146 | 0,146 | 0,002 | 0,029 | 0,021 | 0,023 | 0,006 | 0,642 | 0,206 | 0,7036 | 34,46 | 8231 | 38,21 | 9125 | 49,99 | 11939 | -16,9
9 | 95,773 | 2,047 | 0,922 | 0,149 | 0,147 | 0,000 | 0,029 | 0,020 | 0,021 | 0,006 | 0,682 | 0,204 | 0,7037 | 34,44 | 8226 | 38,19 | 9121 | 49,97 | 11933 | -15,8
10 | 95,963 | 1,896 | 0,875 | 0,143 | 0,146 | 0,001 | 0,033 | 0,024 | 0,023 | 0,006 | 0,697 | 0,194 | 0,7024 | 34,38 | 8212 | 38,13 | 9106 | 49,93 | 11924 | -16,0
11 | 96,054 | 1,885 | 0,845 | 0,140 | 0,138 | 0,003 | 0,031 | 0,021 | 0,023 | 0,006 | 0,674 | 0,186 | 0,7014 | 34,36 | 8206 | 38,11 | 9100 | 49,94 | 11925 | -16,2
12 | 96,003 | 1,851 | 0,844 | 0,139 | 0,138 | 0,002 | 0,031 | 0,022 | 0,023 | 0,004 | 0,764 | 0,182 | 0,7016 | 34,32 | 8198 | 38,06 | 9090 | 49,87 | 11911 | -16,4
15 | 96,117 | 1,808 | 0,828 | 0,135 | 0,138 | 0,002 | 0,029 | 0,021 | 0,020 | 0,003 | 0,704 | 0,194 | 0,7008 | 34,31 | 8195 | 38,05 | 9087 | 49,88 | 11913 | -16,5
16 | 96,10,7 | 1,813 | 0,820 | 0,135 | 0,136 | 0,002 | 0,029 | 0,021 | 0,021 | 0,004 | 0,728 | 0,188 | 0,7007 | 34,30 | 8192 | 38,04 | 9084 | 49,87 | 11911 | -15,9
17 | 96,324 | 1,713 | 0,752 | 0,124 | 0,127 | 0,001 | 0,028 | 0,019 | 0,019 | 0,005 | 0,721 | 0,168 | 0,6987 | 34,23 | 8175 | 37,96 | 9066 | 49,84 | 11903 | -16,2
18 | 96,482 | 1,651 | 0,725 | 0,117 | 0,117 | 0,000 | 0,025 | 0,017 | 0,016 | 0,004 | 0,678 | 0,169 | 0,6972 | 34,18 | 8165 | 37,92 | 9056 | 49,84 | 11902 | -16,4
19 | 96,477 | 1,655 | 0,727 | 0,116 | 0,116 | 0,000 | 0,025 | 0,017 | 0,018 | 0,005 | 0,681 | 0,166 | 0,6973 | 34,19 | 8165 | 37,93 | 9056 | 49,84 | 11903 | -16,1
22 | 96,189 | 1,769 | 0,773 | 0,123 | 0,123 | 0,000 | 0,026 | 0,017 | 0,021 | 0,008 | 0,776 | 0,176 | 0,6994 | 34,22 | 8174 | 37,96 | 9064 | 49,81 | 11895 | -16,1
23 | 96,091 | 1,841 | 0,801 | 0,130 | 0,129 | 0,001 | 0,028 | 0,021 | 0,023 | 0,008 | 0,754 | 0,178 | 0,7006 | 34,27 | 8187 | 38,02 | 9079 | 49,85 | 11904 | -16,1
25 | 95,699 | 2,102 | 0,910 | 0,144 | 0,142 | 0,002 | 0,031 | 0,021 | 0,022 | 0,008 | 0,716 | 0,206 | 0,7041 | 34,43 | 8225 | 38,18 | 9119 | 49,94 | 11927 | -15,6
26 | 95,729 | 2,107 | 0,909 | 0,146 | 0,142 | 0,002 | 0,027 | 0,022 | 0,023 | 0,007 | 0,668 | 0,222 | 0,7040 | 34,44 | 8227 | 38,20 | 9122 | 49,96 | 11932 | -16,3
29 | 95,743 | 2,121 | 0,912 | 0,144 | 0,140 | 0,002 | 0,030 | 0,019 | 0,018 | 0,008 | 0,656 | 0,209 | 0,7037 | 34,45 | 8228 | 38,21 | 9123 | 49,98 | 11936 | -16,6
30 | 95,756 | 2,150 | 0,925 | 0,147 | 0,144 | 0,003 | 0,030 | 0,022 | 0,018 | 0,006 | 0,590 | 0,212 | 0,7040 | 34,50 | 8240 | 38,25 | 9136 | 50,04 | 11949 | -16,2 | відсудн | відсудн | відсудн
31 | 95,685 | 2,164 | 0,931 | 0,147 | 0,145 | 0,002 | 0,030 | 0,019 | 0,017 | 0,008 | 0,641 | 0,215 | 0,7043 | 34,48 | 8235 | 38,23 | 9131 | 50,0 | 11941 | -16,3
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [9 empty] | Начальник лабораторії | [6 empty] | О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 31.08.2016