## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14 дійсне до 18.12.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Будилів, Дедеркали, Колодно, Коханівка, Ланівці, Мшанець, Нестерівці, Шумськ
з газопроводу Торжок-Долина, ГРС Мшанець за період з 01.08.2016р. по 31.08.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | об҆҆҆҆҆єм спожитого газу тис.м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
02/08 | 89.677 | 5.028 | 1.189 | 0.123 | 0.2 | 0.001 | 0.054 | 0.045 | 0.028 | 0.016 | 1.685 | 1.954 | 0.7518 | 34.5326 | 8247.98 | 38.2299 | 9131.06 | 48.3881 | [6 empty] | 100 | ОК
09/08 | 89.783 | 4.958 | 1.163 | 0.126 | 0.202 | 0.002 | 0.061 | 0.043 | 0.029 | 0.014 | 1.656 | 1.963 | 0.7513 | 34.5195 | 8244.84 | 38.2161 | 9127.77 | 48.3871 | [6 empty] | 100 | ОК
16/08 | 89.782 | 4.934 | 1.225 | 0.131 | 0.216 | 0.001 | 0.071 | 0.049 | 0.047 | 0.013 | 1.674 | 1.857 | 0.752 | 34.63 | 8270.9 | 38.33 | 9155.96 | 48.52 | [6 empty] | 100 | ОК
23/08 | 89.777 | 4.968 | 1.141 | 0.122 | 0.192 | 0.006 | 0.062 | 0.042 | 0.055 | 0.014 | 1.64 | 1.981 | 0.7519 | 34.54 | 8249 | 38.23 | 9132.22 | 48.39 | [6 empty] | 100 | ОК
30/08 | 89.666 | 5.002 | 1.225 | 0.134 | 0.213 | 0.008 | 0.067 | 0.049 | 0.036 | 0.01 | 1.652 | 1.938 | 0.7529 | 34.62 | 8268.04 | 38.32 | 9152.72 | 48.47 |  |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
0
0
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. .2016р | [8 empty] | Снігур О.Б.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003