## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свідоцтво про атестацію №100-358/2015 дісне до 20.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  |  | та прийнятого | ПАТ "ХАРКІВГАЗ" |  |  |  | перелік ГРС на які поширюються результати контролю
ГРС Браілівка, ГРС Смирнівка, ГРС Близнюки, ГРС Лозова, ГРС Панютине, ГРС Миколаївка, ПВВГ Панютине
з газопроводу | [5 empty] | за період з 01.08.2016 по 31.08.2016
Число місяця | Компонентний склад, мол.% | [11 empty] | при 20 °С, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3,92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан С1 | етан С2 | пропан С3 | ізо-бутан і-С4 | н-бутан н-С4 | нео-пентан нео-С4 | ізо-пентан і-С5 | н-пентан н-С5 | гексани та вищі С6+ | кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, Ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
1 | 94.4666 | 3.0703 | 1.0424 | 0.1749 | 0.1827 | 0.0021 | 0.0395 | 0.0313 | 0.0329 | 0.0064 | 0.6805 | 0.2704 | 0.714 | 34.8492 | 8324 | 38.604 | 9220 | 50.1388 | -15.2 | -5.7 |  |  |  | 100
2 | 94.3903 | 3.1361 | 1.0516 | 0.1718 | 0.1791 | 0.002 | 0.0384 | 0.03 | 0.0323 | 0.0068 | 0.6818 | 0.2787 | 0.7144 | 34.8591 | 8326 | 38.6146 | 9223 | 50.1377 | -14.3 | -4.6 |  |  |  | 99.9989
3 | 94.5655 | 3.0464 | 1.0163 | 0.1637 | 0.1701 | 0.0019 | 0.0352 | 0.0278 | 0.0291 | 0.0065 | 0.6735 | 0.2641 | 0.7127 | 34.8022 | 8312 | 38.5539 | 9208 | 50.1184 | -15.4 | -6.2 |  |  |  | 100.0001
4 | 94.5188 | 3.0453 | 1.0338 | 0.1715 | 0.1784 | 0.0021 | 0.0384 | 0.0301 | 0.0319 | 0.0067 | 0.6787 | 0.2645 | 0.7135 | 34.8309 | 8319 | 38.5846 | 9216 | 50.1327 | -15.5 | -6.6 | відс. | 0.0002 |  | 100.0002
5 | 94.4665 | 3.0981 | 1.0416 | 0.1668 | 0.1721 | 0.0019 | 0.0354 | 0.0278 | 0.0283 | 0.0076 | 0.685 | 0.269 | 0.7135 | 34.8261 | 8318 | 38.5793 | 9215 | 50.1235 | -14.2 | -7.2 |  |  |  | 100.0001
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | 94.5009 | 3.0984 | 1.0361 | 0.1643 | 0.1693 | 0.0019 | 0.0346 | 0.027 | 0.027 | 0.0069 | 0.6696 | 0.2639 | 0.7132 | 34.8231 | 8317 | 38.5763 | 9214 | 50.1327 | -13.4 | -7.7 |  |  |  | 99.9999
9 | 94.6939 | 2.9654 | 0.9976 | 0.1584 | 0.1648 | 0.0019 | 0.0344 | 0.0268 | 0.0273 | 0.0067 | 0.6713 | 0.2516 | 0.7116 | 34.7637 | 8303 | 38.5128 | 9199 | 50.1048 | -11.5 | -7.5 |  |  | відс. | 100.0001
10 | 94.7183 | 2.9568 | 0.9871 | 0.1577 | 0.1642 | 0.0019 | 0.0349 | 0.0267 | 0.0269 | 0.0067 | 0.667 | 0.2518 | 0.7114 | 34.7562 | 8301 | 38.5049 | 9197 | 50.1022 | -14.6 | -7.6 |  |  |  | 100
11 | 94.805 | 2.8844 | 0.9677 | 0.1565 | 0.163 | 0.0019 | 0.0347 | 0.0266 | 0.0272 | 0.0066 | 0.6808 | 0.2456 | 0.7107 | 34.7228 | 8293 | 38.469 | 9188 | 50.0801 | -14.8 | -7.7 |  |  |  | 100
12 | 94.8921 | 2.8218 | 0.9462 | 0.1549 | 0.1615 | 0.0019 | 0.0341 | 0.0266 | 0.028 | 0.007 | 0.6912 | 0.2348 | 0.71 | 34.6932 | 8286 | 38.4373 | 9181 | 50.0648 | -15 | -6.9 |  |  |  | 100.0001
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 94.8374 | 2.8459 | 0.9565 | 0.1582 | 0.165 | 0.0019 | 0.035 | 0.0277 | 0.0291 | 0.0066 | 0.6883 | 0.2484 | 0.7106 | 34.7102 | 8290 | 38.4554 | 9185 | 50.0671 | -15 | -8.9 | відс. | 0.0004 |  | 100
16 | 94.8848 | 2.818 | 0.9405 | 0.1549 | 0.16161 | 0.0019 | 0.0345 | 0.0271 | 0.0286 | 0.0069 | 0.6935 | 0.2476 | 0.7101 | 34.6861 | 8285 | 38.4295 | 9179 | 50.0507 | -15.7 | -9.3 |  |  |  | 99.9999
17 | 94.9373 | 2.7733 | 0.9282 | 0.1538 | 0.1608 | 0.0019 | 0.034 | 0.027 | 0.0285 | 0.008 | 0.6998 | 0.2474 | 0.7096 | 34.6634 | 8279 | 38.4051 | 9173 | 50.0337 | -16.4 | -9.4 |  |  |  | 100
18 | [23 empty] | 0
19 | 95.0006 | 2.7438 | 0.9174 | 0.1485 | 0.1546 | 0.0018 | 0.0322 | 0.0251 | 0.0261 | 0.0082 | 0.7082 | 0.2335 | 0.7089 | 34.6358 | 8273 | 38.3756 | 9166 | 50.0228 | -15.8 | -9.5 |  |  |  | 100
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 95.0097 | 2.7366 | 0.915 | 0.1478 | 0.1543 | 0.0018 | 0.032 | 0.0252 | 0.0261 | 0.0075 | 0.7086 | 0.2354 | 0.7088 | 34.6313 | 8272 | 38.3708 | 9265 | 50.0191 | -13.4 | -7.3 |  |  |  | 100
23 | 95.0413 | 2.7485 | 0.8996 | 0.1437 | 0.1505 | 0.0018 | 0.0314 | 0.0248 | 0.0256 | 0.0076 | 0.6879 | 0.2372 | 0.7084 | 34.6249 | 8270 | 38.3642 | 9163 | 50.0235 | -13.8 | -7.5 |  |  | відс. | 99.9999
24 | [23 empty] | 0
25 | 94.9394 | 2.826 | 0.9174 | 0.1466 | 0.1522 | 0.0018 | 0.0315 | 0.0248 | 0.0254 | 0.0072 | 0.6828 | 0.2449 | 0.7092 | 34.6571 | 8278 | 38.3986 | 9171 | 50.04 | -14 | -8.1 |  |  |  | 100
26 | 94.4725 | 3.1413 | 1.0046 | 0.1582 | 0.1636 | 0.0019 | 0.0343 | 0.0266 | 0.0272 | 0.007 | 0.6753 | 0.2875 | 0.7131 | 34.7985 | 8311 | 38.5496 | 9207 | 50.0991 | -15.4 | -8.9 |  |  |  | 100
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 94.6601 | 3.0117 | 0.9699 | 0.1516 | 0.1552 | 0.0018 | 0.031 | 0.0244 | 0.0241 | 0.0074 | 0.6882 | 0.2747 | 0.7114 | 34.7248 | 8294 | 38.4707 | 9189 | 50.0576 | -15.7 | -10.5 |  |  |  | 100.0001
30 | 94.4946 | 3.1174 | 1.005 | 0.1561 | 0.1596 | 0.0018 | 0.0316 | 0.0247 | 0.0245 | 0.0069 | 0.688 | 0.2899 | 0.7128 | 34.7742 | 8306 | 38.5234 | 9201 | 50.0772 | -15.9 | -10.4 |  |  |  | 100.0001
31 | 94.266 | 3.2612 | 1.0534 | 0.1622 | 0.1657 | 0.0018 | 0.0326 | 0.0254 | 0.0235 | 0.0074 | 0.6983 | 0.3005 | 0.7147 | 34.8425 | 8322 | 38.5963 | 9219 | 50.106 | -15.1 | -7.3 |  |  |  | 99.998
0
0
0
Керівник |  |  |  | Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Касьянова С.В.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | та прийнятого | ПАТ "ХАРКІВГАЗ"
перелік ГРС на які поширюються результати контролю |  |  |  |  | ГРС Близнюки, ГРС Браілівка, ГРС Лозова,
ГРС Миколаївка, ГРС Панютине, ГРС Смирнівка, ПВВГ Панютине
з газопроводу |  | ШДКРІ |  | за період з 01.08.2016 по 31.08.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [6 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць), МДж/м3
| ГРС Близнюки | ГРС Браілівка | ГРС Лозова | ГРС Миколаївка | ГРС Панютине | ГРС Смирнівка | ПВВГ Панютине*
1 | 1364.09 | 1544.78 | 0 | 695.94 | 22315.93 | 698.83 | 12389782.25 | 12416401.82 | 34.8492 | 34.8492
2 | 1201.92 | 1279.49 | 0 | 538.83 | 21739.91 | 667.86 | 13517925.5 | 13543353.51 | 34.8591 | 34.8591
3 | 1349.57 | 1359.66 | 0 | 593.24 | 23632.02 | 717.13 | 14566641.25 | 14594292.87 | 34.8022 | 34.8022
4 | 1280.67 | 1645.22 | 0 | 610.35 | 26031.17 | 687.47 | 15441569.75 | 15471824.63 | 34.8309 | 34.8309
5 | 1241.56 | 1549.49 | 0 | 681.92 | 23563.88 | 826.28 | 14886099.25 | 14913962.38 | 34.8261 | 34.8261
6 | 1319.66 | 1571.36 | 0 | 663.94 | 17199.68 | 707.89 | 15080977.5 | 15102440.03 | 34.8261 | 0
7 | 1280.28 | 1519.07 | 0 | 642.59 | 17549.1 | 774.13 | 14338493.75 | 14360258.92 | 34.8261 | 0
8 | 1342.68 | 1536.83 | 0 | 485.55 | 28152.19 | 676.56 | 13823770.5 | 13855964.31 | 34.8231 | 34.8231
9 | 1213.19 | 1475.1 | 0 | 815.44 | 25631.59 | 750.75 | 13636658.5 | 13666544.57 | 34.7637 | 34.7637
10 | 1279.67 | 1584.36 | 0 | 535 | 23681.72 | 722.21 | 14084361.5 | 14112164.46 | 34.7562 | 34.7562
11 | 1348.71 | 1553.69 | 0 | 679.77 | 29845.42 | 764.93 | 15208887 | 15243079.52 | 34.7228 | 34.7228
12 | 1277.24 | 1647.64 | 0 | 614.65 | 26906.03 | 685.26 | 14268895.75 | 14300026.57 | 34.6932 | 34.6932
13 | 1523.85 | 1899.45 | 0 | 547.7 | 20987.58 | 929.65 | 14318093.75 | 14343981.98 | 34.6932 | 0
14 | 1390.44 | 1746.25 | 0 | 793.6 | 22367.41 | 805.97 | 14701593.75 | 14728697.42 | 34.6932 | 0
15 | 1689.26 | 1666.33 | 0 | 928.42 | 30423.63 | 871.11 | 14385755 | 14421333.75 | 34.7102 | 34.7102
16 | 1473.85 | 1814.12 | 0 | 547.63 | 31496.33 | 787.55 | 14036516.75 | 14072636.23 | 34.6861 | 34.6861
17 | 1426.24 | 1762.73 | 0 | 677.1 | 28954.47 | 795.56 | 14548933.25 | 14582549.35 | 34.6634 | 34.6634
18 | 1466.99 | 1698.8 | 0 | 678.83 | 29678.56 | 824.58 | 14569363.38 | 14603711.14 | 34.6634 | 0
19 | 1244.1 | 1592.19 | 0 | 687.9 | 29788.31 | 822.18 | 15077896 | 15112030.68 | 34.6358 | 34.6358
20 | 1535.98 | 1848.84 | 0 | 711.1 | 23003.93 | 803.86 | 14835321.25 | 14863224.96 | 34.6358 | 0
21 | 1437.53 | 1736 | 0 | 601.08 | 18376.06 | 796.35 | 15787839.75 | 15810786.77 | 34.6358 | 0
22 | 1347.5 | 1682.33 | 0 | 867.66 | 20550.12 | 749.95 | 15761760.25 | 15786957.81 | 34.6313 | 34.6313
23 | 1275.48 | 1561.25 | 0 | 425.88 | 20599.38 | 751.25 | 14958084 | 14982697.24 | 34.6249 | 34.6249
24 | 1353.23 | 1806.79 | 0 | 605.48 | 19592.7 | 721.45 | 13944141.5 | 13968221.15 | 34.6249 | 0
25 | 1456.12 | 1746.81 | 0 | 599.57 | 28300.07 | 819.51 | 12578701.25 | 12611623.33 | 34.6571 | 34.6571
26 | 3084.1 | 1776.11 | 0 | 995.09 | 28283.68 | 864.2 | 12863697.75 | 12898700.93 | 34.7985 | 34.7985
27 | 1534.78 | 1906.55 | 0 | 772.83 | 24895.49 | 937.53 | 13812056.25 | 13842103.43 | 34.7985 | 0
28 | 1357.94 | 1637.71 | 0 | 666.61 | 18332.9 | 686.21 | 14115536.25 | 14138217.62 | 34.7985 | 0
29 | 1313.17 | 1639.33 | 0 | 507.13 | 22295.95 | 753.99 | 13374131.75 | 13400641.32 | 34.7248 | 34.7248
30 | 1298.87 | 1571 | 0 | 704.2 | 23433.08 | 808.88 | 13252984.94 | 13280800.97 | 34.7742 | 34.7742
31 | 1466.83 | 1690.6 | 0 | 653.85 | 25582.15 | 815.73 | 13751088.97 | 13781298.13 | 34.8425 | 34.8425
0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8425 | 0
0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8425 | 0
0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 7000000 | 34.8425 | 0
Загальний обсяг газу, м3 | 44175.5 | 51049.88 | 0 | 20528.88 | 753190.44 | 24024.81 | 441917558.29 | 442810527.8 | 34.7361
* без врахування власних потреб
В. о. начальника Шебелинського ЛВУМГ |  |  |  | Буховцев О.Л.
Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  |  | Пивовар Є.В.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  |  | підпис |  | дата

## Лист1
34.3224