## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Куп'янськеЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-360/2015 дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Куп'янським ЛВУМГ
по газопроводу Острогозьк - Шебелинка (точка відбору - ГРС-1 м. Куп'янськ) та переданого в Харківську, Луганську області
за період з 01.08.2016 по 31.08.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 94.735 | 3.0231 | 1.0128 | 0.1683 | 0.1666 | 0.0029 | 0.03 | 0.0196 | 0.0091 | 0.011 | 0.6048 | 0.2169 | 0.7108 | 34.79 | 8310 | 38.55 | 9207 | 50.18 | [5 empty] | 100.0001
2 | 94.7225 | 3.0352 | 1.0021 | 0.1639 | 0.162 | 0.0044 | 0.0277 | 0.0186 | 0.0083 | 0.0101 | 0.6252 | 0.2202 | 0.7107 | 34.77 | 8306 | 38.52 | 9201 | 50.15 | [5 empty] | 100.0002
3 | 94.8532 | 2.9453 | 0.9827 | 0.1643 | 0.1633 | 0.0047 | 0.0289 | 0.0196 | 0.0084 | 0.0098 | 0.6132 | 0.2066 | 0.7098 | 34.7528 | 8301 | 38.5024 | 9196 | 50.1547 | -14.6 | -7 |  | 0.0046 | 0.0003 | 100 | ОК
4 | 94.7392 | 3.0266 | 1.0016 | 0.1592 | 0.156 | 0.0045 | 0.0286 | 0.0187 | 0.0091 | 0.0103 | 0.627 | 0.2192 | 0.7105 | 34.76 | 8303 | 38.52 | 9199 | 50.15 | -15.1 | -5.6 |  |  |  | 100 | ОК
5 | 94.7446 | 3.0325 | 1.008 | 0.1618 | 0.1588 | 0.0049 | 0.0285 | 0.0188 | 0.0074 | 0.0103 | 0.6123 | 0.212 | 0.7105 | 34.7794 | 8307 | 38.5309 | 9203 | 50.1671 | -15.9 | -5.3 | 0 |  |  | 99.9999
6 | [13 empty] | 34.7794 | [9 empty] | 0
7 | [13 empty] | 34.7794 | [9 empty] | 0
8 | 94.9084 | 2.9366 | 0.9695 | 0.1553 | 0.1522 | 0.0019 | 0.0273 | 0.0173 | 0.01 | 0.0104 | 0.6133 | 0.198 | 0.709 | 34.7258 | 8294 | 38.4736 | 9189 | 50.1443 | -17.2 | -5.9 |  | 0.0048 | 0.0001 | 100.0002
9 | 94.8423 | 2.9799 | 0.9796 | 0.1569 | 0.1545 | 0.0041 | 0.0274 | 0.0179 | 0.0094 | 0.0096 | 0.6158 | 0.2028 | 0.7096 | 34.75 | 8299 | 38.49 | 9194 | 50.15 | -13.4 | -3.4 |  |  |  | 100.0002
10 | 95.0209 | 2.8451 | 0.9406 | 0.1506 | 0.1482 | 0.0044 | 0.027 | 0.0175 | 0.0088 | 0.0101 | 0.633 | 0.1939 | 0.7081 | 34.6759 | 8282 | 38.42 | 9176 | 50.1083 | -14.7 | -2.5 |  |  |  | 100.0001
11 | 95.1547 | 2.7461 | 0.9087 | 0.1513 | 0.1502 | 0.0036 | 0.0257 | 0.0168 | 0.0135 | 0.0098 | 0.6329 | 0.1866 | 0.7072 | 34.6413 | 8274 | 38.383 | 9168 | 50.0927 | -18.9 | -1.8 |  |  |  | 99.9999
12 | 95.1867 | 2.729 | 0.8971 | 0.1506 | 0.1498 | 0.0042 | 0.026 | 0.017 | 0.0128 | 0.0097 | 0.6352 | 0.1819 | 0.7069 | 34.63 | 8271 | 38.37 | 9165 | 50.09 | -13.2 | -0.9 |  |  |  | 100 | ОК
13 | [13 empty] | 34.63 | [9 empty] | 0
14 | [13 empty] | 34.63 | [9 empty] | 0
15 | 95.0966 | 2.7833 | 0.9072 | 0.1503 | 0.1486 | 0.0045 | 0.027 | 0.0178 | 0.0095 | 0.0102 | 0.6483 | 0.1967 | 0.7075 | 34.64 | 8273 | 38.38 | 9167 | 50.08 | -12.8 | -4.7 |  | 0.0012 | 0 | 100 | ОК
16 | 95.1009 | 2.7683 | 0.9141 | 0.1515 | 0.1499 | 0.0037 | 0.0261 | 0.0174 | 0.009 | 0.0098 | 0.6512 | 0.1982 | 0.7075 | 34.635 | 8272 | 38.3759 | 9166 | 50.07 | -18 | -9.3 |  |  |  | 100.0001
17 | 95.2408 | 2.6774 | 0.8894 | 0.1459 | 0.1447 | 0.0033 | 0.0246 | 0.0164 | 0.0083 | 0.01 | 0.6548 | 0.1843 | 0.7062 | 34.5896 | 8262 | 38.3274 | 9154 | 50.05 | -9.4 | -4.6 |  |  |  | 99.9999
18 | 95.2801 | 2.6546 | 0.8706 | 0.1403 | 0.1386 | 0.0033 | 0.0248 | 0.0161 | 0.0084 | 0.0098 | 0.6689 | 0.1844 | 0.7057 | 34.56 | 8255 | 38.3 | 9147 | 50.03 | -19.6 | -9.7 |  |  |  | 99.9999
19 | 95.4038 | 2.5795 | 0.8471 | 0.1338 | 0.1326 | 0.0031 | 0.022 | 0.0142 | 0.0091 | 0.0104 | 0.6623 | 0.182 | 0.7046 | 34.5172 | 8244 | 38.2498 | 9136 | 50.0078 | -17.4 | -9.9 |  |  |  | 99.9999
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 95.2139 | 2.736 | 0.877 | 0.1425 | 0.1427 | 0.0025 | 0.0246 | 0.016 | 0.0116 | 0.0095 | 0.6337 | 0.19 | 0.7064 | 34.6027 | 8265 | 38.3417 | 9158 | 50.0672 | -16 | -3.1 |  | 0.0032 | 0.0002 | 100 | ОК
23 | 95.2198 | 2.7286 | 0.8757 | 0.1408 | 0.14 | 0.0035 | 0.0252 | 0.0165 | 0.008 | 0.0101 | 0.6424 | 0.1894 | 0.7062 | 34.5912 | 8262 | 38.3292 | 9155 | 50.0564 | -17.6 | -3.6 |  |  |  | 100 | ОК
24 | [23 empty] | 0
25 | 94.739 | 3.0859 | 0.9738 | 0.152 | 0.1497 | 0.0044 | 0.0272 | 0.0174 | 0.0081 | 0.0109 | 0.6025 | 0.229 | 0.7102 | 34.7561 | 8301 | 38.5058 | 9197 | 50.1458 | -19 | -11.1 | 0 |  |  | 99.9999
26 | 94.5666 | 3.1953 | 1.0175 | 0.1607 | 0.1577 | 0.0038 | 0.0254 | 0.0172 | 0.0082 | 0.0095 | 0.6117 | 0.2265 | 0.7116 | 34.816 | 8316 | 38.5699 | 9212 | 50.18 | -6.8 | -3.3 |  |  |  | 100.0001
27 | 94.8048 | 3.0215 | 0.9509 | 0.1474 | 0.1447 | 0.0051 | 0.0245 | 0.0154 | 0.0075 | 0.0106 | 0.6418 | 0.2257 | 0.7094 | 34.7 | 8289 | 38.45 | 9183 | 50.1 | [5 empty] | 99.9999
28 | [23 empty] | 0
29 | 94.631 | 3.1362 | 0.9934 | 0.1553 | 0.1506 | 0.0025 | 0.0249 | 0.0159 | 0.0083 | 0.0095 | 0.6362 | 0.2362 | 0.7109 | 34.76 | 8303 | 38.5134 | 9199 | 50.13 | -17.4 | -3.2 |  | 0.0011 | 0.0005 | 100 | ОК
30 | 94.4735 | 3.2458 | 1.0233 | 0.1583 | 0.1533 | 0.0036 | 0.0257 | 0.0169 | 0.0092 | 0.0091 | 0.637 | 0.2444 | 0.7122 | 34.8138 | 8315 | 38.5669 | 9212 | 50.1549 | -15.9 | -3 |  |  |  | 100.0001
31 | 94.4473 | 3.2587 | 1.032 | 0.1603 | 0.1551 | 0.0045 | 0.0256 | 0.0165 | 0.0081 | 0.0097 | 0.6346 | 0.2477 | 0.7124 | 34.82 | 8317 | 38.58 | 9214 | 50.16 | -16.8 | -5.9 |  |  |  | 100.0001
31 | [23 empty] | 0
| В.о.начальника Куп'янського ЛВУМГ | [12 empty] | О.А.Бондаренко | [6 empty] | 2016-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [12 empty] | Л.М. Носачова | [6 empty] | 2016-09-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Куп'янське ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Куп'янським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Луганськгаз", РВУ "Харківгаз" по ГРС-1 м.Куп'янськ, АГРС-АГНКС м.Куп'янськ, ГРС-2 філія з-ду "Серп і молот" КЛЗ м.Куп'янськ,
ГРС смт. Великий Бурлук, ГРС смт. Дворічна с. Жовтневе Дворічанського р-ну, ГРС к-п "Фрунзе" с.Моначинівка, ГРС с.Шипувате Великобурлуцьного р-ну, ГРС смт. Шевченкове с.Олександрівка Шевченківського р-ну,ГРС р-п "Восток" с. Волохів Яр,ГРС смт. Троїцьке Луганської області.
з газопроводу ШДО-1 та ШДО-2 за період з 01.08.2016 по 31.08.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [9 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-1 м.Куп'янськ | АГРС-АГНКС м.Куп'янськ | ГРС-2 філія з-ду "Серп і молот" КЛЗ м.Куп'янськ | ГРС р-п "Восток" с. Волохів Яр | ГРС смт. Великий Бурлук | ГРС смт. Дворічна с. Жовтневе Дворічанського р-ну | ГРС к-п "Фрунзе" с.Моначинівка | ГРС с.Шипувате Великобурлуцьного р-ну | ГРС смт. Шевченкове с.Олександрівка Шевченківського р-ну | ГРС смт. Троїцьке Луганської області
1 | 8448.2 | 2715.06 | 25714.69 | 253.15 | 3707.94 | 6011.6 | 197.28 | 833.89 | 0 | 4025.68 | 51907.49 | 34.79 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 8399.63 | 2623.95 | 27231.39 | 235.38 | 1813.89 | 5715.23 | 191.13 | 533.1 | 0 | 3640.78 | 50384.48 | 34.77
3 | 8610.87 | 2714.34 | 20019.39 | 252.44 | 1689.53 | 6002.23 | 213.59 | 534.48 | 0 | 3752.1 | 43788.97 | 34.7528
4 | 9213.35 | 2932.7 | 21390.7 | 276.4 | 2744.17 | 6045.95 | 206.54 | 697.49 | 0 | 3943.1 | 47450.4 | 34.76
5 | 9029.8 | 2836.43 | 32645.87 | 283.99 | 1287.22 | 6132.3 | 174.08 | 653.97 | 0 | 3717.85 | 56761.51 | 34.7794
6 | 9069.92 | 1767.05 | 25987.55 | 274.44 | 1381.65 | 5916.16 | 242.87 | 743.18 | 0 | 3788.53 | 49171.35 | 34.7794
7 | 8875.17 | 1821.11 | 23902.38 | 279.79 | 1047.05 | 6052.38 | 201.2 | 1475.43 | 0 | 3736.8 | 47391.31 | 34.7794
8 | 8700.16 | 3052.53 | 28344.47 | 258.86 | 884.76 | 6472.97 | 230.73 | 1016.09 | 0 | 3739.52 | 52700.09 | 34.7258
9 | 9045.67 | 3077.54 | 13997.86 | 254.42 | 1562.78 | 4855.02 | 207.25 | 759.68 | 0 | 3709.05 | 37469.27 | 34.75
10 | 9356.89 | 2392.8 | 28180.23 | 264.43 | 1226.01 | 6234.38 | 207.33 | 600.62 | 0 | 4209.57 | 52672.26 | 34.6759
11 | 9428.02 | 2917.86 | 23803.09 | 281.33 | 1561.31 | 5226.51 | 204.6 | 732.57 | 0 | 3791.81 | 47947.1 | 34.6413
12 | 8977.72 | 2905.77 | 26119.94 | 282.64 | 1114.67 | 5844.47 | 208.54 | 653.62 | 0 | 3642.87 | 49750.24 | 34.63
13 | 10003.19 | 2313.12 | 19815.25 | 301.79 | 1202.15 | 6305.22 | 222.76 | 617.51 | 0 | 4055.28 | 44836.27 | 34.63
14 | 10021.13 | 2145.35 | 28506.46 | 304.06 | 1051.77 | 5790.88 | 237.14 | 706.4 | 0 | 4058.94 | 52822.13 | 34.63
15 | 9632.87 | 2844.03 | 23166.04 | 350.23 | 1436.47 | 7298.37 | 262 | 775.77 | 0 | 4407.03 | 50172.81 | 34.64
16 | 9825.75 | 3064.67 | 26702.22 | 323.91 | 1248.47 | 6836.21 | 234.04 | 755.87 | 0.12 | 4254.64 | 53245.9 | 34.64
17 | 9698.32 | 3040.85 | 30939.9 | 316.66 | 1385.74 | 6822.69 | 250.48 | 680.51 | 0 | 4132.52 | 57267.67 | 34.5896
18 | 10029.13 | 2627.15 | 21777.27 | 309.13 | 1287.16 | 6927.73 | 241.96 | 721.6 | 0 | 4173.41 | 48094.54 | 34.56
19 | 9108.9 | 2926.89 | 33312.39 | 302.9 | 755.44 | 6624.67 | 235.51 | 643.25 | 0 | 4125.48 | 58035.43 | 34.5172
20 | 9684.46 | 2118.44 | 23967.37 | 314.64 | 1388.93 | 6902.82 | 231.48 | 746.53 | 0 | 4551.97 | 49906.64 | 34.5172
21 | 9914.66 | 1826.35 | 27232.76 | 308.22 | 1152.79 | 6889.63 | 233.87 | 695.2 | 0 | 4302.35 | 52555.83 | 34.5172
22 | 9728.58 | 2758.19 | 22816.7 | 293.96 | 1683.44 | 6294.22 | 250.69 | 625.56 | 0 | 4048.42 | 48499.76 | 34.6
23 | 9529.95 | 2882.69 | 21683.95 | 286.99 | 807.73 | 6429.27 | 229.46 | 685.76 | 0 | 4050.76 | 46586.56 | 34.5912
24 | 9856.79 | 2193.97 | 13509.95 | 293.42 | 1211.53 | 6800.24 | 233.64 | 676.42 | 0 | 4251.72 | 39027.68 | 34.5912
25 | 9259.17 | 3283.83 | 31419.05 | 308.21 | 1825.84 | 6464.38 | 262 | 787.9 | 1697.22 | 4200.17 | 59507.77 | 34.7561
26 | 9704.39 | 2906.21 | 28300.9 | 310.07 | 1886.88 | 6511.33 | 242.66 | 660.53 | 0 | 4312.68 | 54835.65 | 34.816
27 | 10217.17 | 2062.51 | 21389.65 | 331.05 | 1318.95 | 6933.8 | 276.11 | 791.33 | 0 | 5015.48 | 48336.05 | 34.7
28 | 9301.64 | 1804.14 | 31625.8 | 302.6 | 1374.76 | 6275.32 | 235.59 | 717.07 | 0 | 4181.86 | 55818.78 | 34.7
29 | 9255.23 | 2921.25 | 29573.52 | 274.47 | 1121.97 | 6314.5 | 232.89 | 683.92 | 0 | 4159.9 | 54537.65 | 34.76
30 | 9787.84 | 3073.47 | 34960.19 | 285.63 | 1224.37 | 6148.97 | 232.03 | 581.55 | 0 | 4213.21 | 60507.26 | 34.81
31 | 10275.14 | 3043.17 | 22557.45 | 323.96 | 1007.14 | 6443.27 | 245.59 | 733.39 | 0 | 4245.44 | 48874.55 | 34.82
Загальний обсяг газу, м3 | 291989.71 | 81593.42 | 790594.38 | 9039.17 | 44392.51 | 195522.72 | 7075.04 | 22520.19 | 1697.34 | 126438.92 | 1570863.4 | 34.6811 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| В.о.начальника Куп'янського ЛВУМГ | [5 empty] | О.А. Бондаренко
| Інженер провідний з метрології | [5 empty] | А.Л. Пець