## Лист1
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [14 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [14 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Боднарівка, Зіньків
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за період з 01.08.2016р. по 31.08.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95,607 | 2,180 | 0,987 | 0,155 | 0,162 | 0,002 | 0,037 | 0,028 | 0,027 | 0,006 | 0,603 | 0,210 | 0,7059 | 34,58 | 8258 | 38,34 | 9156 | 50,08 | 11960 | -18,6
2 | 95,659 | 2,184 | 0,979 | 0,161 | 0,160 | 0,003 | 0,035 | 0,023 | 0,023 | 0,006 | 0,565 | 0,202 | 0,7054 | 34,58 | 8259 | 38,34 | 9157 | 50,11 | 11966 | -18,9
3 | 95,747 | 2,098 | 0,945 | 0,153 | 0,150 | 0,002 | 0,031 | 0,021 | 0,024 | 0,008 | 0,632 | 0,192 | 0,7043 | 34,50 | 8239 | 38,25 | 9135 | 50,02 | 11946 | -19,2
4 | 95,565 | 2,154 | 0,973 | 0,158 | 0,154 | 0,001 | 0,032 | 0,022 | 0,022 | 0,011 | 0,717 | 0,197 | 0,7055 | 34,50 | 8241 | 38,26 | 9137 | 49,99 | 11938 | -18,6
5 | 95,389 | 2,281 | 1,028 | 0,165 | 0,161 | 0,002 | 0,034 | 0,020 | 0,023 | 0,005 | 0,680 | 0,212 | 0,7072 | 34,59 | 8262 | 38,35 | 9159 | 50,05 | 11953 | -18,9
8 | 95,649 | 2,183 | 0,980 | 0,157 | 0,155 | 0,000 | 0,030 | 0,022 | 0,022 | 0,005 | 0,601 | 0,200 | 0,7051 | 34,55 | 8253 | 38,31 | 9149 | 50,07 | 11958 | -18,1
9 | 95,773 | 2,133 | 0,952 | 0,156 | 0,151 | 0,002 | 0,032 | 0,021 | 0,020 | 0,004 | 0,560 | 0,195 | 0,7042 | 34,54 | 8250 | 38,30 | 9147 | 50,09 | 11962 | -17,5
10 | 95,907 | 2,032 | 0,913 | 0,151 | 0,152 | 0,003 | 0,033 | 0,023 | 0,022 | 0,006 | 0,555 | 0,205 | 0,7033 | 34,49 | 8238 | 38,25 | 9134 | 50,06 | 11954 | -17,4
11 | 95,864 | 2,025 | 0,908 | 0,152 | 0,151 | 0,002 | 0,033 | 0,023 | 0,024 | 0,007 | 0,627 | 0,187 | 0,7034 | 34,47 | 8233 | 38,22 | 9128 | 50,02 | 11945 | -18,4
12 | 95,788 | 2,030 | 0,917 | 0,153 | 0,152 | 0,002 | 0,033 | 0,023 | 0,024 | 0,004 | 0,688 | 0,190 | 0,7039 | 34,46 | 8230 | 38,21 | 9125 | 49,98 | 11937 | -18,5
15 | 95,911 | 1,996 | 0,895 | 0,150 | 0,150 | 0,002 | 0,030 | 0,022 | 0,022 | 0,004 | 0,623 | 0,195 | 0,7029 | 34,45 | 8228 | 38,20 | 9122 | 50,00 | 11941 | -18,1
16 | 95,921 | 1,948 | 0,896 | 0,161 | 0,155 | 0,000 | 0,035 | 0,025 | 0,034 | 0,005 | 0,633 | 0,187 | 0,7034 | 34,47 | 8233 | 38,22 | 9128 | 50,02 | 11945 | -18,2
17 | 96,066 | 1,908 | 0,854 | 0,139 | 0,136 | 0,001 | 0,027 | 0,021 | 0,021 | 0,004 | 0,644 | 0,182 | 0,7013 | 34,38 | 8210 | 38,12 | 9104 | 549,96 | 11931 | -18,2
18 | 96,182 | 1,878 | 0,837 | 0,134 | 0,133 | 0,002 | 0,026 | 0,019 | 0,019 | 0,004 | 0,597 | 0,178 | 0,7003 | 34,36 | 8208 | 38,11 | 9101 | 49,98 | 11936 | -18,5
19 | 96,103 | 1,911 | 0,855 | 0,138 | 0,139 | 0,002 | 0,029 | 0,023 | 0,021 | 0,006 | 0,600 | 0,177 | 0,7011 | 34,40 | 8215 | 38,17 | 9019 | 50,00 | 11939 | -18,6
22 | 95,935 | 1,909 | 0,866 | 0,141 | 0,139 | 0,002 | 0,027 | 0,020 | 0,019 | 0,004 | 0,738 | 0,200 | 0,7021 | 34,34 | 8203 | 38,09 | 9096 | 49,88 | 11914 | -18,7
23 | 95,846 | 2,003 | 0,876 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,029 | 0,021 | 0,019 | 0,006 | 0,728 | 0,193 | 0,7028 | 34,38 | 8211 | 38,13 | 9105 | 49,91 | 11919 | -18,6
25 | 95,340 | 2,307 | 1,001 | 0,159 | 0,156 | 0,001 | 0,032 | 0,024 | 0,023 | 0,006 | 0,730 | 0,226 | 0,7073 | 34,55 | 8253 | 38,31 | 9149 | 50,00 | 11939 | -18,4
26 | 95,377 | 2,295 | 0,989 | 0,155 | 0,152 | 0,001 | 0,030 | 0,023 | 0,021 | 0,006 | 0,724 | 0,228 | 0,7069 | 34,54 | 8249 | 38,29 | 9145 | 49,99 | 11938 | -18,7
29 | 95,450 | 2,317 | 0,998 | 0,156 | 0,152 | 0,002 | 0,029 | 0,020 | 0,017 | 0,008 | 0,621 | 0,231 | 0,7063 | 34,58 | 8259 | 38,34 | 9156 | 50,07 | 11956 | -18,8
30 | 95,353 | 2,376 | 1,024 | 0,160 | 0,157 | 0,001 | 0,029 | 0,021 | 0,019 | 0,010 | 0,616 | 0,237 | 0,7073 | 34,61 | 8266 | 38,37 | 9163 | 50,07 | 11958 | -18,6 | відсудн | відсудн | відсудн
31 | 95,427 | 2,322 | 1,008 | 0,159 | 0,157 | 0,002 | 0,033 | 0,021 | 0,019 | 0,015 | 0,606 | 0,234 | 0,7068 | 34,59 | 8262 | 38,35 | 9159 | 50,06 | 11957 | -18,8
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [9 empty] | Начальник лабораторії | [6 empty] | О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 31.08.2016