## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Долина, ГРС Рожнятів, ГРС Вільхівка, ГРС Яворів, ГРС Підбереж, ГРС Болехів, ГРС Брошнів, ГРС Сваричів, ГРС Росільна, ГРС Солотвин
з газопроводу "Пасічна - Долина" за період з 01.09.2016 року. по 30.09.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Витрата газу за місяць V, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
6 | 94.1812 | 3.1326 | 1.04 | 0.1949 | 0.3472 | 0.0061 | 0.1287 | 0.1237 | 0.0604 | 0.0035 | 0.477 | 0.3047 | 0.7221 | 35.2949 | 8430 | 50.4981 | 12061 | 8.8 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 876827 | 100 | ОК
13 | 94.1948 | 3.1272 | 1.0277 | 0.1916 | 0.3461 | 0.0022 | 0.1318 | 0.1238 | 0.0639 | 0.0041 | 0.4827 | 0.3041 | 0.722 | 35.2856 | 8428 | 50.4901 | 12059 | 11.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
20 | 94.1073 | 3.1322 | 1.0471 | 0.1983 | 0.3539 | 0.002 | 0.1496 | 0.1557 | 0.0649 | 0.0039 | 0.4798 | 0.3053 | 0.7237 | 35.3613 | 8446 | 50.5354 | 12070 | 11.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
27 | 94.1533 | 3.1196 | 1.0328 | 0.1961 | 0.3538 | 0.0025 | 0.1327 | 0.1226 | 0.0774 | 0.0053 | 0.4989 | 0.305 | 0.7227 | 35.3071 | 8433 | 50.4941 | 12060 | 11.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Бойко В. Т. | [6 empty] | 04.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 04.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003