## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Рогатинського ПМ Тернопільського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 156/15 дійсне до 14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ " Івано-Франківськгаз" перелік ГРС, на які поширюються результати контролю на ГРС Чаргів, ГРС Озеряни .
з газопроводу Торжок-Долина за період з 1.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню,г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
06.09. | 90.0139 | 4.8475 | 1.1361 | 0.1217 | 0.1931 | 0.0011 | 0.0512 | 0.0423 | 0.0619 | 0.0108 | 1.6175 | 1.9029 | 0.7499 | 34.53 | 8247.61 | 38.23 | 9131.05 | 48.47 | [5 empty] | 100 | ОК
13.09. | 90.0386 | 4.8345 | 1.1359 | 0.1208 | 0.1941 | 0.0012 | 0.0511 | 0.0437 | 0.059 | 0.0107 | 1.6079 | 1.9025 | 0.7497 | 34.53 | 8247.05 | 38.23 | 9130.49 | 48.48 | [5 empty] | 100 | ОК
20.09. | 89.9692 | 4.8695 | 1.147 | 0.1223 | 0.1963 | 0.0011 | 0.052 | 0.0426 | 0.0668 | 0.0098 | 1.6068 | 1.9165 | 0.7505 | 34.55 | 8252.67 | 38.25 | 9136.48 | 48.48 |  |  | не вияв | не вияв | не вияв | 99.9999
27.09. | 89.9432 | 4.8861 | 1.1509 | 0.1236 | 0.1973 | 0.0011 | 0.0523 | 0.043 | 0.0626 | 0.0098 | 1.6055 | 1.9246 | 0.7507 | 34.56 | 8252.97 | 38.25 | 9136.77 | 48.48 | [5 empty] | 100 | ОК
Об`єми газу 107,668 тис.м³
| Головний інженер | [7 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище | [7 empty] | дата
| Технік-лаборант | [7 empty] | Чорна Г.В.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище | [7 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003