## Просяне_11_1_1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Мілове, ГРС с. Просяне, ГРС с. Шелестівка
з газопроводу Оренбург - Новопсков за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 91.5668 | 3.769 | 1.0622 | 0.1447 | 0.2466 | 0.0082 | 0.0696 | 0.0573 | 0.1197 | 0.0122 | 1.9547 | 0.989 | 0.7377 | 34.58 | 8259 | 38.29 | 9145 | 48.92 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [18 empty] | 9.9 |  |  |  |  | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | 92.2178 | 3.9901 | 1.0076 | 0.1336 | 0.2291 | 0.0104 | 0.0668 | 0.055 | 0.1724 | 0.0072 | 1.6344 | 0.4756 | 0.7317 | 34.93 | 8343 | 38.68 | 9239 | 49.62 | [5 empty] | 100 | ОК
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [18 empty] | 11.3 |  | відсутні |  |  | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 90.8764 | 4.1095 | 1.1858 | 0.1633 | 0.2727 | 0.0098 | 0.0772 | 0.0605 | 0.1332 | 0.0063 | 2.1893 | 0.916 | 0.7429 | 34.74 | 8298 | 38.46 | 9186 | 48.97 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [18 empty] | 9.9 |  |  |  |  | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 91.6853 | 4.2242 | 1.0917 | 0.1448 | 0.2446 | 0.0047 | 0.0703 | 0.0561 | 0.2047 | 0.0057 | 1.7856 | 0.4823 | 0.7363 | 35.04 | 8369 | 38.8 | 9267 | 49.62 | [5 empty] | 100 | ОК
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [18 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 91.2496 | 4.0371 | 1.1417 | 0.1565 | 0.2618 | 0.0028 | 0.0723 | 0.0573 | 0.1485 | 0.0061 | 2.0808 | 0.7855 | 0.7397 | 34.77 | 8305 | 38.5 | 9196 | 49.12 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Піски_11_1_2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Рубіжне" Новопсковського промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Піски
з газопроводу Новопсков - Рубіжне за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [12 empty] | 0.7306 | [5 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 0
2 | [12 empty] | 0.7301 | [5 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 0
3 | [12 empty] | 0.73 | [10 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0.7301 | [5 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 0
6 | 92.5125 | 3.9742 | 0.9805 | 0.1295 | 0.2205 | 0.0088 | 0.0661 | 0.0541 | 0.168 | 0.0065 | 1.5306 | 0.3487 | 0.7307 | 34.97 | 8253 | 38.72 | 9248 | 49.78 | -1.2 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
7 | [12 empty] | 0.7621 | [5 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 0
8 | [12 empty] | 0.7711 | [5 empty] | 7.2 |  |  |  |  | 0
9 | [12 empty] | 0.7683 | [5 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 0
10 | [12 empty] | 0.7678 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7686 | [10 empty] | 0
12 | [12 empty] | 0.7522 | [5 empty] | 12.6 |  |  |  |  | 0
13 | 87.59 | 3.3676 | 1.506 | 0.2068 | 0.3949 | 0.0066 | 0.0958 | 0.0785 | 0.1176 | 0.0077 | 3.4136 | 3.2149 | 0.7417 | 33.68 | 8044 | 37.28 | 8904 | 46.37 | 10.9 |  |  |  |  | 100
14 | [12 empty] | 0.7345 | [5 empty] | 10.4 |  |  |  |  | 0
15 | [12 empty] | 0.7322 | [5 empty] | 9.9 |  |  |  |  | 0
16 | [12 empty] | 0.7327 | [5 empty] | 10.9 |  |  |  |  | 0
17 | [12 empty] | 0.7326 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.733 | [10 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0.733 | [5 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
20 | 91.564 | 4.2591 | 1.1075 | 0.1469 | 0.2456 | 0.0026 | 0.0707 | 0.0558 | 0.1722 | 0.0058 | 1.8621 | 0.5077 | 0.7331 | 34.99 | 8357 | 38.73 | 9251 | 49.53 | 10.9 |  |  |  |  | 100 | ОК
21 | [12 empty] | 0.7326 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.7335 | [5 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 0
23 | [12 empty] | 0.7349 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7344 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7338 | [10 empty] | 0
26 | [12 empty] | 0.7342 | [10 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0.734 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7337 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7334 | [10 empty] | 0
30 | 91.3399 | 4.2401 | 1.1288 | 0.1496 | 0.2527 | 0.0051 | 0.0704 | 0.0548 | 0.2174 | 0.006 | 1.9424 | 0.5928 | 0.7338 | 35 | 8360 | 38.75 | 9255 | 49.45 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Писарівка_11_1_3
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого через ПВВГ "Шебелинка" Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Писарівка, ГРС смт Білокуракине
з газопроводу Новопсков - Шебелинка за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
2 | [18 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [18 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 0
6 | 92.396 | 3.9709 | 0.9971 | 0.1324 | 0.2294 | 0.01 | 0.0679 | 0.0565 | 0.1862 | 0.0066 | 1.5489 | 0.3981 | 0.7306 | 34.99 | 8357 | 38.75 | 9255 | 49.75 | -2.2 |  |  |  |  | 100 | ОК
7 | [18 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 0
8 | [18 empty] | 6.8 |  |  |  |  | 0
9 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [18 empty] | 13.4 |  |  |  |  | 0
13 | 92.2686 | 4.0523 | 1.0125 | 0.1319 | 0.2252 | 0.0112 | 0.0661 | 0.0556 | 0.1847 | 0.0068 | 1.6117 | 0.3734 | 0.7311 | 35 | 8360 | 38.76 | 9258 | 49.74 | 12.2 |  |  |  |  | 100
14 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
15 | [18 empty] | 10.4 |  |  |  |  | 0
16 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [18 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
20 | 91.782 | 4.34 | 1.0765 | 0.145 | 0.238 | 0.0041 | 0.0705 | 0.0552 | 0.2354 | 0.0058 | 1.7258 | 0.3217 | 0.7354 | 35.17 | 8400 | 38.94 | 9301 | 49.83 | 8.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
21 | [18 empty] | 11.8 |  |  |  |  | 0
22 | [18 empty] | 3.8 |  | відсутні |  |  | 0
23 | [18 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [18 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0
27 | 91.9646 | 4.3956 | 1.0452 | 0.1364 | 0.2241 | 0.0078 | 0.0663 | 0.0529 | 0.2034 | 0.0054 | 1.5906 | 0.3077 | 0.7331 | 35.16 | 8398 | 38.92 | 9296 | 49.89 | 1.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | [18 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 0
29 | [18 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Камянка_11_1_4
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Камянка
з газопроводу Петровськ - Новопсков за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 92.3783 | 3.6288 | 0.9958 | 0.1363 | 0.2228 | 0.0073 | 0.0631 | 0.0519 | 0.21 | 0.0083 | 1.6871 | 0.6103 | 0.7321 | 34.8 | 8312 | 38.54 | 9205 | 49.43 | 8.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [18 empty] | 9.9 |  | відсутні |  |  | 0
16 | 92.2775 | 3.8231 | 1.0543 | 0.1449 | 0.2281 | 0.0015 | 0.0635 | 0.0498 | 0.1368 | 0.0053 | 1.7605 | 0.4547 | 0.7304 | 34.82 | 8317 | 38.56 | 9210 | 49.51 | [5 empty] | 100 | ОК
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [18 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 0
23 | 92.7745 | 3.5646 | 0.9895 | 0.1371 | 0.2097 | 0.0025 | 0.0579 | 0.0454 | 0.1098 | 0.0053 | 1.6986 | 0.4051 | 0.7258 | 34.69 | 8286 | 38.42 | 9177 | 49.49 | [5 empty] | 100 | ОК
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [18 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 0
30 | 93.4056 | 3.2582 | 0.9282 | 0.1306 | 0.1859 | 0.001 | 0.0486 | 0.038 | 0.1002 | 0.0043 | 1.5701 | 0.3293 | 0.7205 | 34.59 | 8262 | 38.32 | 9153 | 49.54 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Новопсков_11_1_5
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Новопсков
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за періодз 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [18 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 92.306 | 3.9949 | 0.9998 | 0.1323 | 0.2243 | 0.0087 | 0.0657 | 0.0541 | 0.1686 | 0.0094 | 1.5962 | 0.44 | 0.7308 | 34.94 | 8345 | 38.68 | 9239 | 49.66 | 10.4 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | 91.005 | 4.132 | 1.1836 | 0.1594 | 0.2736 | 0.0025 | 0.0772 | 0.0617 | 0.196 | 0.0063 | 2.1159 | 0.7868 | 0.7428 | 34.89 | 8333 | 38.62 | 9224 | 49.18 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [18 empty] | 10.2 |  |  |  |  | 0
21 | 90.6382 | 3.9851 | 1.209 | 0.1644 | 0.2908 | 0.0023 | 0.0797 | 0.065 | 0.3293 | 0.0067 | 2.2866 | 0.9429 | 0.7494 | 34.95 | 8348 | 38.68 | 9239 | 49.04 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [18 empty] | 8.3 |  |  |  |  | 0
29 | 91.7335 | 4.3353 | 1.0802 | 0.1432 | 0.24 | 0.0075 | 0.0688 | 0.0549 | 0.1774 | 0.0059 | 1.7394 | 0.4139 | 0.7349 | 35.07 | 8376 | 38.82 | 9272 | 49.7 | [5 empty] | 100 | ОК
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Білолуцьк_11_1_6
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Білолуцьк
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [18 empty] | 9.9 |  |  |  |  | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 92.2295 | 3.8002 | 0.9804 | 0.1298 | 0.2144 | 0.0076 | 0.0618 | 0.0506 | 0.1261 | 0.0072 | 1.8355 | 0.5569 | 0.7303 | 34.68 | 8283 | 38.41 | 9174 | 49.33 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [18 empty] | 7.7 |  | відсутні |  |  | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 92.2199 | 3.8382 | 0.9901 | 0.1308 | 0.221 | 0.0083 | 0.0633 | 0.0521 | 0.1332 | 0.0069 | 1.7463 | 0.5899 | 0.731 | 34.74 | 8298 | 38.47 | 9188 | 49.38 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 91.8248 | 4.1339 | 1.0575 | 0.1399 | 0.2305 | 0.0002 | 0.0655 | 0.0512 | 0.1391 | 0.0055 | 1.8758 | 0.4761 | 0.7332 | 34.86 | 8326 | 38.6 | 9220 | 49.47 | [5 empty] | 100 | ОК
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [18 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 92.0984 | 3.8366 | 0.9502 | 0.119 | 0.1837 | 0.0015 | 0.0484 | 0.0378 | 0.0829 | 0.0046 | 2.2625 | 0.3744 | 0.7273 | 34.48 | 8235 | 38.18 | 9119 | 49.13 | [5 empty] | 100 | ОК
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [18 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Старобільськ_11_1_7
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС м. Старобільськ
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1 н. за періодз 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 92.0734 | 3.9133 | 1.0297 | 0.1383 | 0.2343 | 0.0084 | 0.0683 | 0.055 | 0.1411 | 0.0066 | 1.721 | 0.6106 | 0.7328 | 34.81 | 8314 | 38.55 | 9208 | 49.42 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | [18 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | 92.1256 | 3.8702 | 1.0165 | 0.1358 | 0.2315 | 0.0104 | 0.0663 | 0.0541 | 0.142 | 0.0066 | 1.7083 | 0.6327 | 0.7325 | 34.79 | 8310 | 38.52 | 9200 | 49.4 | [5 empty] | 100 | ОК
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [18 empty] | 9.3 |  | відсутні |  |  | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | 91.6443 | 4.2043 | 1.0999 | 0.1467 | 0.2441 | 0.0012 | 0.0712 | 0.0546 | 0.1591 | 0.0058 | 1.8286 | 0.5402 | 0.7358 | 34.95 | 8348 | 38.69 | 9241 | 49.5 | [5 empty] | 100 | ОК
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 91.7588 | 4.2308 | 1.0844 | 0.1443 | 0.2389 | 0.0037 | 0.0673 | 0.0525 | 0.1541 | 0.0057 | 1.7826 | 0.4769 | 0.7344 | 34.97 | 8353 | 38.71 | 9246 | 49.58 | [5 empty] | 100 | ОК
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 91.8488 | 4.3351 | 1.0704 | 0.1409 | 0.2322 | 0.007 | 0.0677 | 0.0527 | 0.1704 | 0.0061 | 1.7297 | 0.339 | 0.7334 | 35.07 | 8376 | 38.82 | 9272 | 49.75 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## р-п Технікум_11_1_12
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС р.-п. Технікум, ГРС р.-п.Мирний
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1 н. за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [18 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | 92.1256 | 3.8702 | 1.0165 | 0.1358 | 0.2315 | 0.0104 | 0.0663 | 0.0541 | 0.142 | 0.0066 | 1.7083 | 0.6327 | 0.7325 | 34.79 | 8310 | 38.52 | 9200 | 49.4 | [5 empty] | 100 | ОК
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [18 empty] | 9.3 |  | відсутні |  |  | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | 91.6443 | 4.2043 | 1.0999 | 0.1467 | 0.2441 | 0.0012 | 0.0712 | 0.0546 | 0.1591 | 0.0058 | 1.8286 | 0.5402 | 0.7358 | 34.95 | 8348 | 38.69 | 9241 | 49.5 | [5 empty] | 100 | ОК
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | 91.7588 | 4.2308 | 1.0844 | 0.1443 | 0.2389 | 0.0037 | 0.0673 | 0.0525 | 0.1541 | 0.0057 | 1.7826 | 0.4769 | 0.7344 | 34.97 | 8353 | 38.71 | 9246 | 49.58 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | 91.8488 | 4.3351 | 1.0704 | 0.1409 | 0.2322 | 0.007 | 0.0677 | 0.0527 | 0.1704 | 0.0061 | 1.7297 | 0.339 | 0.7334 | 35.07 | 8376 | 38.82 | 9272 | 49.75 | [5 empty] | 100 | ОК
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Евсуг_11_1_13
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Бондарево,
ГРС с. Тецьке , ГРС с. Євсуг з газопроводу Ставрополь - Москва 1 н.за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 92.1185 | 3.9796 | 1.0245 | 0.1377 | 0.2325 | 0.0096 | 0.0681 | 0.0556 | 0.1391 | 0.0075 | 1.6721 | 0.5552 | 0.7322 | 34.86 | 8326 | 38.6 | 9220 | 49.51 | 8.6 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 89.7148 | 3.5191 | 1.225 | 0.1711 | 0.3124 | 0.0065 | 0.0822 | 0.0706 | 0.1565 | 0.0064 | 2.5584 | 2.177 | 0.7583 | 34.14 | 8154 | 37.8 | 9028 | 47.64 | 12.2 |  |  |  |  | 100 | ОК
13 | 90.1414 | 3.6344 | 1.2018 | 0.1664 | 0.301 | 0.0086 | 0.0813 | 0.0684 | 0.1523 | 0.0064 | 2.4006 | 1.8374 | 0.7535 | 34.31 | 8195 | 37.98 | 9071 | 48.02 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [18 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 0
20 | 90.1765 | 3.9555 | 1.2787 | 0.1771 | 0.314 | 0.0003 | 0.085 | 0.0686 | 0.1793 | 0.0071 | 2.4894 | 1.2685 | 0.7512 | 34.64 | 8274 | 38.35 | 9160 | 48.55 | [5 empty] | 100 | ОК
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [18 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0
27 | 91.4012 | 4.245 | 1.1281 | 0.1514 | 0.258 | 0.0021 | 0.074 | 0.0599 | 0.1979 | 0.0061 | 1.8917 | 0.5846 | 0.7388 | 35.01 | 8362 | 38.76 | 9258 | 49.48 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Біловодськ_11_1_8
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Біловодськ
з газопроводу Ставрополь - Москва 2 н. за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | 89.7022 | 3.5378 | 1.2235 | 0.1712 | 0.3097 | 0.0074 | 0.0838 | 0.0715 | 0.1584 | 0.0074 | 2.5663 | 2.1608 | 0.7583 | 34.15 | 8157 | 37.81 | 9031 | 47.65 | [5 empty] | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [18 empty] | 11.8 |  | відсутні |  |  | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 92.3577 | 4.0002 | 0.9931 | 0.1309 | 0.2212 | 0.0095 | 0.0643 | 0.0533 | 0.1573 | 0.0091 | 1.5664 | 0.437 | 0.7301 | 34.93 | 8343 | 38.67 | 9236 | 49.67 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [18 empty] | 9.1 |  |  |  |  | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 92.0459 | 4.2727 | 1.0425 | 0.1367 | 0.2261 | 0.0036 | 0.0666 | 0.0514 | 0.1575 | 0.0055 | 1.6531 | 0.3384 | 0.7316 | 35.03 | 8367 | 38.79 | 9265 | 49.77 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [18 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 92.0101 | 4.3171 | 1.0519 | 0.1381 | 0.2254 | 0.0062 | 0.0647 | 0.0506 | 0.1518 | 0.0054 | 1.6487 | 0.33 | 0.7317 | 35.05 | 8372 | 38.08 | 9095 | 49.78 | [5 empty] | 100 | ОК
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Колядівка_11_1_14
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Колядівка
з газопроводу Північний Кавказ - Центр 2 н. за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [18 empty] | 8.3 |  | відсутні |  |  | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [18 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | 90.1938 | 3.5787 | 1.1718 | 0.1625 | 0.2924 | 0.0065 | 0.0794 | 0.0666 | 0.1313 | 0.0077 | 2.388 | 1.9213 | 0.7528 | 34.21 | 8171 | 37.88 | 9048 | 47.91 | [5 empty] | 100
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 90.015 | 3.7899 | 1.2829 | 0.179 | 0.3163 | 0.0093 | 0.0862 | 0.0692 | 0.1317 | 0.0071 | 2.6043 | 1.5091 | 0.7526 | 34.43 | 8224 | 38.12 | 9105 | 48.22 | [5 empty] | 100
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [18 empty] | 9.6 |  |  |  |  | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | 90.6924 | 4.1302 | 1.2247 | 0.1665 | 0.2903 | 0.0022 | 0.0782 | 0.0636 | 0.1412 | 0.0068 | 2.2389 | 0.965 | 0.7448 | 34.76 | 8302 | 38.48 | 9191 | 48.93 | [5 empty] | 100
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Марківка_11_1_9
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС смт Марківка, ГРС с. Лісна Поляна
з газопроводу Північний Кавказ - Центр 2 н. за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [18 empty] | 8.3 |  | відсутні |  |  | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | 91.8135 | 3.794 | 1.0467 | 0.1427 | 0.2405 | 0.0092 | 0.0678 | 0.0553 | 0.1193 | 0.0077 | 1.8642 | 0.8391 | 0.7352 | 34.65 | 8276 | 38.37 | 9165 | 49.1 | [5 empty] | 100 | ОК
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [18 empty] | 10.9 |  |  |  |  | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 89.6013 | 3.7648 | 1.3776 | 0.1898 | 0.338 | 0.0093 | 0.0862 | 0.0675 | 0.1358 | 0.0071 | 2.8556 | 1.567 | 0.7561 | 34.4 | 8216 | 38.08 | 9095 | 48.06 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [18 empty] | 10.4 |  |  |  |  | 0
22 | 91.0879 | 4.0281 | 1.1617 | 0.1595 | 0.2689 | 0.0024 | 0.0747 | 0.06 | 0.1501 | 0.0062 | 2.1381 | 0.8624 | 0.7414 | 34.75 | 8300 | 38.47 | 9188 | 49.03 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [18 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 0
29 | 91.8248 | 4.3731 | 1.0713 | 0.1401 | 0.2328 | 0.0065 | 0.066 | 0.0519 | 0.139 | 0.0056 | 1.7092 | 0.3797 | 0.733 | 35.03 | 8367 | 38.78 | 9263 | 49.71 | [5 empty] | 100 | ОК
30 | [23 empty] | 0
0
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Воєводське_11_1_10
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 дійсне до 31.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ*
переданого через ПВВГ Лозне Острогожським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС с. Воєводське
з газопроводу Кр.Край-Серпухів 1н. за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [10 empty] | 0.638 | 0.213 | 0.7084 | 34.67 | 8281 |  |  | 50.09 | -21.5 |  |  |  |  | 0.851
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [21 empty] | <10,00 | <10,00 | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | 95.042 | 2.83 | 0.91 | 0.292 |  | 0.0506 |  |  | 0.0177 | 0.0053 | 0.636 | 0.216 | 0.708 | 34.65 | 8276 |  |  | 50.08 | -22.9 |  |  |  |  | 99.9996
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [20 empty] | відсутні |  |  | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | 95.878 | 2.24 | 0.74 | 0.248 |  | 0.0471 |  |  | 0.0193 | 0.0049 | 0.678 | 0.145 | 0.701 | 34.38 | 8212 |  |  | 49.95 | -21 |  |  |  |  | 100.0003
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | 94.821 | 2.8 | 0.83 | 0.249 |  | 0.0436 |  |  | 0.0155 | 0.0099 | 1.02 | 0.211 | 0.7078 | 34.43 | 8223 |  |  | 49.77 | -22.9 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
0
*― дані щодо компонентного складу,фізико-хімічних показників природного газу,температури точки роси вологи, вмісту механічних домішок,сірководню і меркаптанової сірки надані представниками Острогожського ЛВУМГ (Росія)
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.10.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Додаток до 11_1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Новопсковський ПМ Сєвєродонецького ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" на ГРС Новопсков, ГРС Білолуцьк, ГРС Білокуракіне,
ГРС Кам´янка, ГРС Піски, ГРС Писарівка, ГРС Воєводське, ГРС Старобільськ, ГРС р-п Технікум, ГРС Бондареве, ГРС Тецьке, ГРС Колядівка,
ГРС Марківка, ГРС Біловодськ, ГРС Лісна Поляна, ГРС Мілове, ГРС р-п Мирний, ГРС Шелестівка, ГРС Просяне, ГРС Евсуг
за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м³ | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м³ | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Новопсков | ГРС Білолуцьк | ГРС Білокуракіне | ГРС Кам´янка | ГРС Піски | ГРС Писарівка | ГРС Воєводське | ГРС Старобільськ | ГРС р-п Технікум | ГРС Бондареве | ГРС Тецьке | ГРС Колядівка | ГРС Марківка | ГРС Біловодськ | ГРС Лісна Поляна | ГРС Мілове | ГРС р-п Мирний | ГРС Шелестівка | ГРС Просяне | ГРС Евсуг
1 | 4695.6 | 5258.1 | 4529.5 | 1489.3 | 1735.8 | 2.9 | 816.3 | 10305.5 | 568 | 39 | 58 | 1192.6 | 4554.5 | 6388.6 | 514.5 | 3248.8 | 361 | 748.4 | 40.8 | 1024.7 | 47571.9 | 34.68
2 | 4688.4 | 5284.8 | 4545.2 | 1520.8 | 1825.7 | 8.6 | 831.7 | 10544.1 | 564.6 | 39 | 59 | 1398.1 | 4547 | 6450.3 | 554.2 | 3250.6 | 355.5 | 753.4 | 86.2 | 1079.5 | 48386.7 | 34.15
3 | 5138.6 | 5659.3 | 4937.3 | 1693.1 | 1956.8 | 5.8 | 881.9 | 10935.8 | 609.9 | 39 | 61 | 1260.3 | 4977.2 | 6791 | 569.3 | 3514.8 | 398.2 | 816.3 | 119.3 | 1114.8 | 51479.7 | 34.15
4 | 5246.4 | 5635.9 | 5557.3 | 1653.5 | 1904.6 | 17.3 | 910.6 | 11166.6 | 593 | 39 | 60 | 1351.1 | 4970.3 | 6858.7 | 547.1 | 3559.6 | 393.4 | 789.3 | 26 | 1076.8 | 52356.5 | 34.15
5 | 4723.8 | 5224.9 | 4244.3 | 1491.9 | 1820.4 | 0 | 812 | 10602.4 | 556.4 | 28 | 58 | 1254 | 4804.8 | 6489.1 | 503 | 3250.1 | 354.7 | 723.6 | 9.5 | 1042.3 | 47993.2 | 34.78
6 | 4650 | 5229.1 | 3390.3 | 1462.7 | 1726.8 | 0 | 800.9 | 10041 | 530.4 | 12.5 | 59 | 1244.4 | 4697.6 | 6456.1 | 517.4 | 3107 | 325 | 707.9 | 23.2 | 1028.4 | 46009.7 | 34.98
7 | 4856.4 | 5361.8 | 3460.3 | 1564.9 | 1870.6 | 97.8 | 838.9 | 10490.9 | 589 | 39 | 60 | 1190.4 | 4875.3 | 6657.6 | 542 | 3247.7 | 338.5 | 738.4 | 44.5 | 1045.1 | 47909.1 | 34.98
8 | 4769.4 | 5219 | 3208.4 | 1453.6 | 1852.7 | 66 | 816.5 | 10462.5 | 554.1 | 39 | 60.6 | 1373.7 | 4559.7 | 6767.4 | 523.7 | 3175.5 | 339.5 | 735.5 | 57.4 | 1062 | 47096.2 | 34.98
9 | 4828.6 | 5640.4 | 3484.5 | 1654.7 | 1930.3 | 59.5 | 829.7 | 10607.6 | 584.1 | 38 | 49.5 | 1252.3 | 4836 | 7136.8 | 529.8 | 3443.6 | 366.2 | 783.2 | 96.2 | 1037.7 | 49188.7 | 34.67
10 | 5439.3 | 6082.9 | 4230.9 | 2232.2 | 2182.9 | 105 | 936.8 | 11264.5 | 642.2 | 39 | 61 | 1454.3 | 5334.9 | 7352 | 612.7 | 3760.2 | 398.9 | 816.5 | 108.2 | 1189.4 | 54243.8 | 34.67
11 | 4961.8 | 5657.9 | 3652.1 | 1946 | 1917.8 | 98.1 | 843.1 | 12702.3 | 564.7 | 39 | 88 | 1390.1 | 5255.4 | 7053.3 | 560 | 3573.5 | 360.4 | 747.8 | 123.8 | 1074 | 52609.1 | 34.67
12 | 5109 | 5513.1 | 3354.8 | 1985.9 | 1981.4 | 114.8 | 842.4 | 13401.1 | 554.3 | 8.5 | 104.1 | 1298.4 | 4822.4 | 7316.5 | 562.9 | 3439.3 | 358.2 | 741.6 | 128.8 | 1081.8 | 52719.3 | 34.44
13 | 4899 | 5354.5 | 3264.8 | 1695.7 | 1750.6 | 143.8 | 836.3 | 11427.1 | 542.1 | 39 | 46.1 | 1307.4 | 4894.7 | 6703 | 522.1 | 3280.7 | 348.7 | 724.5 | 49.6 | 1038.9 | 48868.6 | 34.33
14 | 5669.1 | 6201.6 | 3858.8 | 2254.6 | 2079.5 | 161 | 975.5 | 13449.5 | 636.7 | 39 | 75.5 | 1265.8 | 5810.2 | 7215.3 | 617.3 | 3688.1 | 372.8 | 804 | 69.3 | 1086.6 | 56330.2 | 34.74
15 | 6634.7 | 7154.8 | 4004.4 | 2119.5 | 2438.7 | 81.5 | 1011.9 | 16345.8 | 727.7 | 4.3 | 59.8 | 1532.4 | 6499.2 | 7609 | 641.4 | 4299.5 | 432.7 | 906.8 | 102.3 | 1183.4 | 63789.8 | 34.68
16 | 6566.9 | 6954.2 | 3780.7 | 2328.2 | 2287.5 | 104.4 | 984.5 | 16253.9 | 669.3 | 38 | 16.7 | 1427.3 | 6120.9 | 8086.5 | 621.3 | 4086.3 | 403.8 | 850.7 | 151.6 | 1199.4 | 62932.1 | 34.91
17 | 7863.9 | 8491.1 | 6074.5 | 2692 | 2810.7 | 87.3 | 1359.9 | 19815.1 | 906.8 | 47.8 | 46.5 | 1600.7 | 6941 | 8904.8 | 706.7 | 5111.6 | 450.4 | 1065.3 | 155.6 | 1293.3 | 76425 | 34.91
18 | 9752 | 9743.6 | 5782.4 | 3429.7 | 3169.9 | 136.3 | 1659.2 | 22990.8 | 1109.2 | 39.8 | 78.8 | 1683.3 | 7688.8 | 9992.3 | 873.6 | 6378.8 | 475.2 | 1196.3 | 310.1 | 1460.6 | 87950.7 | 34.91
19 | 9524.9 | 9302.5 | 8957.1 | 3051.8 | 3191.3 | 147.6 | 1729.5 | 23079.7 | 1045.3 | 39 | 59.1 | 1642.7 | 6881.1 | 9677.5 | 725.7 | 5722.2 | 444 | 1159.8 | 314.7 | 1521.9 | 88217.4 | 34.86
20 | 15499 | 13755.9 | 12784.6 | 3994.4 | 5178.6 | 214.2 | 2260.4 | 38906.2 | 2260.3 | 207 | 311.9 | 3057.6 | 11203.2 | 15615.3 | 1145.4 | 10654 | 648.2 | 1818 | 586.9 | 2850.7 | 142951.8 | 34.93
21 | 16755.8 | 14580.8 | 11805.4 | 4019.2 | 5659 | 15.2 | 2048.7 | 37819.6 | 1977.2 | 237.2 | 339.6 | 2796.4 | 10988.1 | 14129.4 | 1080.1 | 9480.2 | 681.7 | 1651.6 | 501.7 | 2323.8 | 138890.7 | 34.79
22 | 14154.6 | 13738.8 | 11075.9 | 4021.2 | 5095.3 | 1563.8 | 2550.3 | 39962.4 | 1848.8 | 243.3 | 237.6 | 2549.4 | 10716.6 | 12991.3 | 1068.6 | 8536 | 663.6 | 1493 | 415 | 2151.9 | 135077.4 | 34.86
23 | 13727.2 | 13412.5 | 9652.8 | 4125.2 | 5046.9 | 1680.1 | 2374.4 | 40369.8 | 1782.7 | 205.2 | 278 | 2501.9 | 10502 | 12315.1 | 1064.2 | 8283.9 | 622.3 | 1464.9 | 430.9 | 2060.1 | 131900.1 | 34.87
24 | 15406.9 | 14712.6 | 12330.3 | 4353.6 | 5663.2 | 1785.3 | 2655.5 | 45518 | 2161.9 | 231.8 | 268 | 2671.9 | 12885.7 | 14553.4 | 1149.7 | 9672.3 | 732.6 | 1629.2 | 565.6 | 2363.6 | 151311.1 | 34.87
25 | 21039.7 | 18932.8 | 16237 | 5410.3 | 7906.6 | 2179.9 | 2546.1 | 60543.9 | 3117.5 | 407.1 | 604.9 | 3906.6 | 15968.8 | 19772.9 | 1522.3 | 14478.3 | 1022 | 2456.6 | 828.2 | 3494.9 | 202376.4 | 34.87
26 | 18019.7 | 16511.7 | 13107.2 | 4526.8 | 6377.7 | 1385.2 | 3042.1 | 48035.9 | 2656 | 256.6 | 418.9 | 3147.9 | 13844.5 | 17076.5 | 1255.3 | 12867.9 | 844.1 | 1865.6 | 626.4 | 2622.7 | 168488.7 | 34.73
27 | 19433.4 | 16474.9 | 13485.9 | 4671.3 | 6355.1 | 1249.3 | 3225.1 | 49035.6 | 2809.9 | 335.8 | 451 | 3183.9 | 13475.3 | 17386.6 | 1344.5 | 13002.9 | 924.7 | 2463.9 | 534.3 | 2745.9 | 172589.3 | 34.87
28 | 19210.9 | 16359.4 | 12920.1 | 4668.2 | 6376.5 | 1314.9 | 2768.9 | 49181 | 2652.3 | 306.9 | 439 | 3267.7 | 14189.6 | 17899.3 | 1395.4 | 13193.2 | 897.6 | 2358.8 | 616.7 | 2720.5 | 172736.9 | 34.91
29 | 17252.5 | 15474.7 | 13067.2 | 7150.1 | 5823.2 | 1271.8 | 2258.8 | 45909 | 2446.5 | 246.6 | 380.7 | 2903 | 12301.9 | 15454.3 | 1321 | 12095.7 | 630.7 | 2263.9 | 612.6 | 2409.7 | 161273.9 | 35.06
30 | 16792.1 | 14662.1 | 14199.8 | 6927.9 | 5387.4 | 1271.5 | 3481.7 | 43325 | 2135.5 | 173.1 | 296.7 | 2800.8 | 11894.8 | 14135.7 | 1344.2 | 11047.6 | 760.1 | 2162.7 | 514.6 | 2362 | 155675.3 | 34.86
Загальний обсяг газу, м3 | 297309.6 | 287585.7 | 224983.8 | 91588.3 | 105303.5 | 15368.9 | 47929.6 | 754492.6 | 38396.4 | 3496.5 | 5187 | 58906.4 | 241041.5 | 311235.6 | 24935.4 | 196449.9 | 15704.7 | 37437.5 | 8250 | 49746.4 | 2815349.3 | 34.8024
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.10.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.10.2016р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  | дата