## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Комарнівської ВТС Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15 чинне до 14.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ "Львівгаз" з ГРС Устя
з газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500 за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 97.761 | 0.387 | 0.231 | 0.118 | 0.097 | 0.002 | 0.104 | 0.033 | 0.089 | 0.009 | 0.887 | 0.282 | 0.6906 | 33.68 | 8044.41 | 37.35 | 8920.81 | 49.33 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | 97.963 | 0.921 | 0.284 | 0.051 | 0.046 | 0.003 | 0.017 | 0.007 | 0.002 | 0.006 | 0.593 | 0.107 | 0.6836 | 33.69 | 8045.86 | 37.36 | 8923.76 | 49.59 | [5 empty] | 100
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | 97.5825 | 0.4013 | 0.2434 | 0.1041 | 0.09 | 0.001 | 0.0689 | 0.0302 | 0.1017 | 0.0084 | 1.1019 | 0.2675 | 0.6908 | 33.58 | 8021.59 | 37.26 | 8899.78 | 49.2 | [5 empty] | 100.0009
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | 98.7084 | 0.4356 | 0.1357 | 0.0299 | 0.0221 | 0.001 | 0.0092 | 0.0043 | 0.0069 | 0.0116 | 0.5356 | 0.1005 | 0.6777 | 33.46 | 7992.14 | 37.14 | 8870.45 | 49.51 | [5 empty] | 100.0008
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Б.Саловський
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ .2016р | [8 empty] | О.Іваненко
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003