## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого c.Вовчковці
з газопроводу КЗУ за період з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-09-06 | 93.042 | 3.588 | 1.066 | 0.15 | 0.183 | 0.002 | 0.051 | 0.035 | 0.007 | 0.006 | 1.029 | 0.841 | 0.7249 | 34.65 | 8277 | 38.38 | 9167 | 49.48 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-09-13 | 95.187 | 2.724 | 0.876 | 0.139 | 0.139 | 0.002 | 0.039 | 0.023 | 0.002 | 0.005 | 0.682 | 0.182 | 0.7065 | 34.59 | 8262 | 38.33 | 9155 | 50.05 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
2016-09-20 | 94.889 | 2.854 | 0.89 | 0.14 | 0.142 | 0.001 | 0.034 | 0.023 | 0.003 | 0.004 | 0.729 | 0.291 | 0.7089 | 34.58 | 8259 | 38.31 | 9151 | 49.94 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-09-27 | 89.474 | 5.051 | 1.14 | 0.124 | 0.201 | 0.008 | 0.065 | 0.049 | 0.044 | 0.006 | 1.675 | 2.163 | 0.7547 | 34.5 | 8239 | 38.19 | 9121 | 48.24 | [5 empty] | 100 | ОК
0
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата