## звит
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Київтрансгаз"
Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна
хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 186-13 чинне до 05.12.2018 р
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГОГАЗУ №15-28
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "Київтрансгаз", Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" з газопроводу Більськ-Суми через ГРС Зіньків
за період з 1 вересня по 30 вересня 2016р.
Дата відбору | Умови відбору проби |  | Компонентний склад, МВУ 045/05-2011 , молярна частка, % мол. | [9 empty] | Температрура точки роси вологи (Р=3,92МПа), оС, | Температрура точки роси вуглеводнів оС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча МВУ 045/05-2011, (ккал/м3/МДж/м3) | Теплота згоряння вища МВУ 045/05-2011, ккал/м3/МДж/м3) | Число Воббе вище МВУ 045/05-2011, (ккал/м3/МДж/м3) | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4 -77 | Масова концентрація сірководню ГОСТ 22387-97, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ГОСТ 22387.4-77,г/м3
| Р,кгс/см2 | t,оС | метан | етан | пропан | І-бутан | н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень
при 20 0С, 101,325 кПа
2016-09-05 | [18 empty] | відсут. | <0,006 | <0,02
2016-09-08 | 26 | 13 | 89.3053 | 6.3248 | 0.6714 | 0.0018 | 0.0048 | 0 | 0.0722 | 1.1931 | 2.3686 | 0.0247 | -3.7 | -1.9 | 0.75 | 8209 | 9094 | 11524
[8 empty] | 0.013 | [7 empty] | 34.3689 | 38.0741 | 48.2479
0.0202
2016-09-14 | 25.8 | 12 | 89.3131 | 6.3858 | 0.6473 | 0.0024 | 0.0054 | 0 | 0.0674 | 1.1518 | 2.3966 | 0.004 | -8.1 | 5.8 | 0.7497 | 8210 | 9095 | 11527
[8 empty] | 0.0139 | [7 empty] | 34.373 | 38.0783 | 48.2604
0.0122
2016-09-19 | 47.5 | 15 | 95.0737 | 2.8235 | 0.8768 | 0.1312 | 0.1099 | 0 | 0.0679 | 0.6525 | 0.2204 | 0.0027 | -16.7 | -6 | 0.7081 | 8276 | 9173 | 11964
[8 empty] | 0.0223 | [7 empty] | 34.6494 | 38.4049 | 50.09
0.019
2016-09-27 | 47 | 8 | 95.0225 | 2.7727 | 0.8911 | 0.1453 | 0.1392 | 0.0013 | 0.0785 | 0.6295 | 0.2109 | 0.004 | -12 | -4.3 | 0.709 | 8289 | 9188 | 11976
[8 empty] | 0.0259 | [7 empty] | 34.7038 | 38.4677 | 50.1403
0.0191
Сумарна добова витрата за місяць, тис.м3 | [6 empty] | 364.984
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [9 empty] | Герасименко І.М. | [8 empty] | 30.09.2016р.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Диканського ЛВУМГ | [9 empty] | Горшковоз О.В. | [8 empty] | 30.09.2016р.
Виконавець: технік ВХАЛ Моргун Н.М.