## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
ГРС-Колиндяни, ГРС Борщів, ГРС-Заліщики, ГРС-Товсте, ГРС-Торське, ГРС-Шутроминці
з газопроводу "УПУ" за період з 05.09.2016 р. по 03.10.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння вища МДж/м³ | теплота зоряння вища кКал/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
5 | 94.827 | 2.9935 | 0.9529 | 0.1486 | 0.145 | 0.0037 | 0.0275 | 0.0197 | 0.0109 | 0.004 | 0.6311 | 0.2361 | 0.7096 | 38.4764 | 9189.9303 | 34.7128 | 8291.0098 | 50.1295 | -17.6 |  |  |  | 100 | ОК
12 | 95.0412 | 2.8307 | 0.9136 | 0.1472 | 0.1443 | 0.0012 | 0.0278 | 0.0199 | 0.0097 | 0.0036 | 0.6402 | 0.2206 | 0.7079 | 38.4057 | 9173.0439 | 34.64 | 8273.6219 | 50.0967 | -16.6 |  |  |  | 100 | ОК
19 | 95.671 | 2.4025 | 0.7682 | 0.1235 | 0.1221 | 0.0023 | 0.0239 | 0.0171 | 0.0096 | 0.0037 | 0.6732 | 0.1829 | 0.7024 | 38.1614 | 9114.6938 | 34.4187 | 8220.7653 | 49.9706 | -17.8 |  |  |  | 100 | ОК
26 | 95.4482 | 2.5467 | 0.8164 | 0.1324 | 0.1305 | 0.0032 | 0.026 | 0.0187 | 0.0149 | 0.0031 | 0.66 | 0.1999 | 0.7046 | 38.2546 | 9136.9542 | 34.5057 | 8241.5449 | 50.0174 | -19.6 | не виявлено | 0.155 | 0.145 | 100 | ОК
0
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у вересні становить 1 633 894 м³.
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький | [6 empty] | 05.10.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак | [6 empty] | 05.10.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003