## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-356/2015 дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №19-15 вересень
переданого Первомайським ЛВУМГ філії "УМГ "Харківтрансгаз" та прийнятого ПАТ "ХАРКІВГАЗ" , по ГРС "Олексіївка", "Руновщина", "Борова"
з магістрального газопроводу "СОЮЗ" за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м³) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ (кВт⋅год/м³) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³ (кВт⋅год/м³)
| 1 | 95.4623 | 2.5334 | 0.8078 | 0.1269 | 0.1252 | 0.0015 | 0.0266 | 0.0194 | 0.0146 | 0.0119 | 0.69 | 0.1805 | 0.7041 | 34.4818 | 8235.8364 | 38.2288 | 9130.792 | 49.9982 | -21 | -18.6 |  |  |  | 100.0001
| 2 | 95.5514 | 2.4525 | 0.7854 | 0.1268 | 0.1249 | 0.0015 | 0.0269 | 0.0195 | 0.0144 | 0.0128 | 0.7059 | 0.178 | 0.7035 | 34.4441 | 8226.8319 | 38.1881 | 9121.071 | 49.9693 | -20 | -18.6 |  |  |  | 100 | ОК
| 3 | [23 empty] | 0
| 4 | [23 empty] | 0
| 5 | 95.5024 | 2.4482 | 0.7755 | 0.123 | 0.1211 | 0.0013 | 0.0263 | 0.0191 | 0.015 | 0.0139 | 0.758 | 0.1964 | 0.7037 | 34.4075 | 8218.0902 | 38.148 | 9111.4933 | 49.9099 | -18,8 | -16.7 | відсут. |  |  | 100.0002
| 6 | 95.5843 | 2.4047 | 0.7554 | 0.1208 | 0.1183 | 0.0013 | 0.0254 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0135 | 0.7537 | 0.1911 | 0.7029 | 34.3812 | 8211.8085 | 38.12 | 9104.8056 | 49.9 | -19.2 | -17.8 |  |  |  | 100.0001
| 7 | 95.5684 | 2.4093 | 0.7633 | 0.1218 | 0.1216 | 0.0013 | 0.0267 | 0.0194 | 0.0143 | 0.0139 | 0.7539 | 0.186 | 0.7031 | 34.3953 | 8215.1763 | 38.1352 | 9108.436 | 49.9118 | -21.7 | -17.1 |  |  |  | 99.9999
| 8 | 95.5662 | 2.4318 | 0.7721 | 0.1241 | 0.1231 | 0.0014 | 0.0268 | 0.0196 | 0.015 | 0.0131 | 0.7215 | 0.1852 | 0.7033 | 34.42 | 8221.0758 | 38.16 | 9114.3594 | 49.94 | -21,0 | -18.8 |  |  |  | 99.9999
| 9 | 95.7451 | 2.3569 | 0.7458 | 0.1205 | 0.1181 | 0.0014 | 0.0246 | 0.0178 | 0.0134 | 0.0121 | 0.6815 | 0.1626 | 0.7018 | 34.3964 | 8215.439 | 38.1376 | 9109.0093 | 49.9631 | -19,9 | -19,9 |  |  |  | 99.9998
| 10 | [23 empty] | 0
| 11 | [23 empty] | 0
| 12 | 95.9864 | 2.1867 | 0.7001 | 0.1174 | 0.1164 | 0.0015 | 0.0259 | 0.0189 | 0.0154 | 0.0128 | 0.6709 | 0.1476 | 0.7 | 34.3378 | 8201.4426 | 38.0751 | 9094.0814 | 49.9428 | -19,1 | -19,3 |  |  |  | 100 | ОК
| 13 | 95.9642 | 2.1866 | 0.716 | 0.1197 | 0.1203 | 0.0015 | 0.026 | 0.0193 | 0.0146 | 0.0126 | 0.675 | 0.144 | 0.7003 | 34.3503 | 8204.4282 | 38.0886 | 9097.3058 | 49.951 | -19,6 | -17,1 |  | 0 | не виявл. | 99.9998
| 14 | 95.8431 | 2.29 | 0.7144 | 0.1151 | 0.1122 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0171 | 0.0126 | 0.0121 | 0.7003 | 0.1581 | 0.7008 | 34.3461 | 8203.4251 | 38.0835 | 9096.0877 | 49.9274 | -18,5 | -17,9 |  |  |  | 100 | ОК
| 15 | 96.02 | 2.12 | 0.6959 | 0.1145 | 0.1146 | 0.0059 | 0.0713 | 0.0245 | 0.0038 | 0.0098 | 0.7189 | 0.1008 | 0.7002 | 34.3551 | 8205.5747 | 38.0766 | 9094.4397 | 49.9407 | [5 empty] | 100 | ОК
| 16 | 96.2612 | 2.0168 | 0.6341 | 0.1033 | 0.1023 | 0.0014 | 0.0219 | 0.0164 | 0.013 | 0.0128 | 0.6824 | 0.1345 | 0.6975 | 34.2276 | 8175.1218 | 37.9572 | 9065.9215 | 49.8804 | -20,3 | -19 |  |  |  | 100.0001
| 17 | [23 empty] | 0
| 18 | [23 empty] | 0
| 19 | 96.272 | 1.9948 | 0.6279 | 0.1029 | 0.1018 | 0.0013 | 0.0222 | 0.0165 | 0.0132 | 0.0129 | 0.6944 | 0.14 | 0.6974 | 34.2128 | 8171.5869 | 37.9411 | 9062.076 | 49.862 | -22,2 | -21.3 |  |  |  | 99.9999
| 20 | 96.2334 | 2.0012 | 0.6282 | 0.1018 | 0.1001 | 0.0014 | 0.0215 | 0.0159 | 0.0123 | 0.0134 | 0.7221 | 0.1486 | 0.6976 | 34.1977 | 8167.9803 | 37.9244 | 9058.0873 | 49.8338 | -22,5 | -21.8 |  |  |  | 99.9999
| 21 | 96.1886 | 2.0246 | 0.6364 | 0.1032 | 0.1008 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0155 | 0.0119 | 0.014 | 0.7271 | 0.1545 | 0.6979 | 34.2052 | 8169.7717 | 37.9323 | 9059.9742 | 49.8315 | -23,1 | -21.9 |  |  |  | 99.9998
| 22 | 96.1419 | 2.0558 | 0.6527 | 0.1058 | 0.1045 | 0.0013 | 0.0228 | 0.0166 | 0.0127 | 0.0137 | 0.718 | 0.1541 | 0.6984 | 34.23 | 8175.695 | 37.9624 | 9067.1635 | 49.853 | -22,9 | -21,9 |  |  |  | 99.9999
| 23 | 96.0876 | 2.0897 | 0.6656 | 0.1088 | 0.1079 | 0.0014 | 0.0238 | 0.0178 | 0.0143 | 0.0138 | 0.7132 | 0.1561 | 0.699 | 34.2591 | 8182.6455 | 37.9901 | 9073.7795 | 49.8694 | -21.9 | -20.8 |  |  |  | 100 | ОК
| 24 | [23 empty] | 0
| 25 | [23 empty] | 0
| 26 | 95.9981 | 2.1245 | 0.6865 | 0.1081 | 0.107 | 0.0012 | 0.0225 | 0.0165 | 0.0122 | 0.0155 | 0.745 | 0.163 | 0.6995 | 34.2585 | 8182.5021 | 37.989 | 9073.5168 | 49.8486 | -22,6 | -21,9 |  |  |  | 100.0001
| 27 | 96.047 | 2.0607 | 0.6679 | 0.1043 | 0.1045 | 0.0013 | 0.0224 | 0.0169 | 0.0131 | 0.0143 | 0.7796 | 0.168 | 0.6991 | 34.216 | 8172.3512 | 37.943 | 9062.5299 | 49.804 | -21.7 | -20,6 | відсут. |  |  | 100 | ОК
| 28 | 96.1285 | 1.9953 | 0.6479 | 0.1013 | 0.1021 | 0.0012 | 0.0219 | 0.0163 | 0.0121 | 0.0139 | 0.7964 | 0.163 | 0.6983 | 34.178 | 8163.2751 | 37.9022 | 9052.7849 | 49.7771 | -22,2 | -21,0 |  | 0 | не виявл. | 99.9999
| 29 | 96.1526 | 1.9893 | 0.6395 | 0.0996 | 0.1004 | 0.0012 | 0.0217 | 0.0161 | 0.0125 | 0.0148 | 0.7907 | 0.1616 | 0.6981 | 34.1716 | 8161.7464 | 37.8954 | 9051.1608 | 49.7763 | -21.6 | -20.9 |  |  |  | 100 | ОК
| 30 | 95.9849 | 2.0782 | 0.6736 | 0.1038 | 0.1051 | 0.0012 | 0.0223 | 0.0169 | 0.0124 | 0.0147 | 0.8087 | 0.1781 | 0.6995 | 34.2094 | 8170.7748 | 37.9354 | 9060.7146 | 49.7793 | -21.6 | -20.2 |  |  |  | 99.9999
|  | Головний інженер Первомайського ЛВУМГ Журавель І.В. | [18 empty] | " 03 " жовтня 2016 р.
|  |  | Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  | Начальник хіміко-аналітичної лабораторії Первомайського ЛВУМГ Сипко Е.П. | [18 empty] | " 03 " жовтня 2016 р.
|  |  | Керівник лабораторії,де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## Додаток
Додаток до ПАСПОРТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №19-15 Вересень
переданого Первомайським ЛВУМГ філії "УМГ "Харківтрансгаз" та прийнятого ПАТ "ХАРКІВГАЗ" ,
по ГРС "Олексіївка", "Руновщина", "Борова" з магістрального газопроводу "СОЮЗ"
за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  | Загальний обсяг газу, м³ | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м³
|  | ГРС "Олексіївка" | ГРС "Руновщина" | ГРС "Борова"
| 1 | 299 | 414 | 2300 | 3013 | 34.4818 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
| 2 | 337 | 426 | 2255 | 3018 | 34.4441
| 3 | 382 | 459 | 2440 | 3281 | 34.4441
| 4 | 376 | 465 | 2585 | 3426 | 34.4441
| 5 | 294 | 384 | 2202 | 2880 | 34.4075
| 6 | 284 | 377 | 2026 | 2687 | 34.3812
| 7 | 304 | 395 | 1896 | 2595 | 34.3953
| 8 | 294 | 386 | 1811 | 2491 | 34.42
| 9 | 328 | 415 | 1811 | 2554 | 34.3964
| 10 | 419 | 476 | 2016 | 2911 | 34.3964
| 11 | 346 | 401 | 1852 | 2599 | 34.3964
| 12 | 300 | 403 | 2019 | 2722 | 34.3378
| 13 | 303 | 408 | 2079 | 2790 | 34.3503
| 14 | 330 | 433 | 2358 | 3121 | 34.3461
| 15 | 384 | 465 | 2565 | 3414 | 34.3551
| 16 | 423 | 506 | 2368 | 3297 | 34.2276
| 17 | 519 | 518 | 2721 | 3758 | 34.2276
| 18 | 517 | 565 | 3305 | 4387 | 34.2276
| 19 | 498 | 521 | 3155 | 4174 | 34.2128
| 20 | 1042 | 917 | 4657 | 6616 | 34.1977
| 21 | 1101 | 1027 | 4450 | 6578 | 34.2052
| 22 | 1001 | 1072 | 4430 | 6503 | 34.23
| 23 | 914 | 1138 | 4142 | 6194 | 34.2591
| 24 | 1192 | 1262 | 4655 | 7109 | 34.2591
| 25 | 1272 | 1276 | 6261 | 8809 | 34.2591
| 26 | 1280 | 1257 | 5428 | 7965 | 34.2585
| 27 | 1103 | 1115 | 5455 | 7673 | 34.216
| 28 | 1169 | 1339 | 5298 | 7806 | 34.178
| 29 | 1361 | 1556 | 5841 | 8758 | 34.1716
| 30 | 1196 | 1118 | 5835 | 8149 | 34.2094
| Загальний обсяг газу, м3 | 19568 | 21494 | 100216 | 141278 | 34.2769 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  |  |  | Журавель І.В. |  | " 03 " жовтня 2016 р.
| Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Провідний діспетчер з трансовтування газу |  |  |  | Мешечко В.В. |  | " 03 " жовтня 2016 р.
|  |  |  | прізвище | підпис | дата