## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз" по ГРС-5 м.Харків
з газопроводу ШБКБ за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | 89.1325 | 3.3878 | 1.1627 | 0.1547 | 0.2759 | 0.0032 | 0.0855 | 0.0801 | 0.1521 | 0.0252 | 3.3857 | 2.1547 | 0.7599 | 33.76 | 8064 | 37.38 | 8928 | 47.06 | -8.2 | -3.6 |  |  |  | 100.0001
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | 88.9638 | 3.4242 | 1.1878 | 0.1608 | 0.286 | 0.0034 | 0.0895 | 0.0834 | 0.1559 | 0.0244 | 3.458 | 2.1628 | 0.7614 | 33.78 | 8069 | 37.4 | 8934 | 47.04 | -8.5 | -2.9 | відсутні | <0,0002 | 0.0015 | 100 | ОК
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | 88.6807 | 3.442 | 1.1725 | 0.1582 | 0.2807 | 0.0033 | 0.0895 | 0.0833 | 0.1672 | 0.0261 | 3.6627 | 2.2338 | 0.7634 | 33.7 | 8048 | 37.31 | 8910 | 46.86 | -8.3 | -2.4 |  |  |  | 100 | ОК
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | 88.5929 | 3.4889 | 1.193 | 0.161 | 0.2849 | 0.0034 | 0.0912 | 0.0853 | 0.1759 | 0.0274 | 3.6561 | 2.24 | 0.7644 | 33.74 | 8059 | 37.35 | 8921 | 46.89 | -8.6 | -3.1 |  |  |  | 100 | ОК
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 88.6013 | 3.7786 | 1.1727 | 0.1508 | 0.2569 | 0.0042 | 0.0784 | 0.0674 | 0.1675 | 0.0482 | 3.6428 | 2.0312 | 0.7619 | 33.8 | 8073 | 37.42 | 8938 | 47.05 | -8.2 | -2 | відсутні | <0,0002 | 0.0017 | 100 | ОК
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ по ГРС-5 м.Харків, ГРС-5 м.Харків,ГРС-2 м.Харків,ГРС Золочів,ГРС Слатіне,ГРС Проходи,ГРС Дергачі,ГРС Пересічне,ГРС Липці,ГРС Вільхівка,ГРС Кутузівка, ГРС В.Бабка,ГРС Стрілече,ГРС Р.Тішки, ГРС Печеніги.
з газопроводу ШБКБ за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС-5 м.Харків ТЕЦ-5 | ГРС-5 м.Харків Куряж | ГРС-2 м.Харків | ГРС-2 м.Харків с.Берізка | ГРС Золочів | ГРС Слатіне | ГРС Проходи | ГРС Дергачі | ГРС Пересічне | ГРС Липці | ГРС Вільхівка | ГРС Кутузівка | ГРС В.Бабка | ГРС Стрілеча | ГРС Р.Тішки | ГРС Печеніги
1 | 0 | 39224.88 | 0 | 105.66 | 4432.53 | 7754.45 | 1844.79 | 12474.28 | 5709.5 | 856.82 | 491.35 | 1017.55 | 671.6 | 1282.08 | 3077.05 | 1359.66 |  |  |  |  | 80302.2 | 33.8 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 0 | 35828.88 | 0 | 100.08 | 4315.1 | 8067.46 | 1890.51 | 14251.65 | 6591.44 | 854.93 | 564.9 | 1012.13 | 729.26 | 1238.92 | 3265.1 | 1402.89 |  |  |  |  | 80113.25 | 33.8
3 | 0 | 30939.61 | 0 | 88.46 | 4741.22 | 9276.46 | 1889.28 | 13498.38 | 6368.75 | 914.68 | 561.02 | 1079.57 | 683.67 | 1517.13 | 3409.95 | 1569.58 |  |  |  |  | 76537.76 | 33.8
4 | 0 | 27046.79 | 0 | 120.17 | 4905.45 | 8521.96 | 1851.35 | 13538.08 | 6220.19 | 1012.42 | 579.67 | 1148.95 | 698.65 | 1413.51 | 2987.28 | 1527.52 |  |  |  |  | 71571.99 | 33.8
5 | 0 | 34757.49 | 0 | 106.97 | 4234.74 | 8119.23 | 1765.79 | 11793.77 | 5880.2 | 851.24 | 514.16 | 1037.52 | 616.17 | 1189.7 | 3217.42 | 1331.6 |  |  |  |  | 75416 | 33.8
6 | 0 | 34189.84 | 0 | 113.44 | 4886.01 | 8634.19 | 1822.09 | 13947.12 | 5786.98 | 884.1 | 514.65 | 1034.26 | 524.09 | 1215.27 | 3140.3 | 1271.73 |  |  |  |  | 77964.07 | 33.76
7 | 0 | 34656.16 | 0 | 102.86 | 4600 | 7724.77 | 1869.25 | 13486.06 | 5954.41 | 887.81 | 505.34 | 1019.6 | 728.63 | 1332.43 | 3279.95 | 1304.01 |  |  |  |  | 77451.28 | 33.76
8 | 0 | 30426.7 | 0 | 102.09 | 4697.18 | 8333.81 | 1870.71 | 12669.08 | 6040.73 | 866.47 | 481.86 | 1009.61 | 674.02 | 1321.77 | 3230.75 | 1368.11 |  |  |  |  | 73092.89 | 33.76
9 | 0 | 30880.49 | 0 | 90.42 | 4987.41 | 8702.39 | 1881.58 | 13206.59 | 5879.28 | 911.93 | 598.35 | 1031.21 | 699.57 | 1290.11 | 3359.76 | 1388.81 |  |  |  |  | 74907.9 | 33.76
10 | 0 | 31750.47 | 0 | 111.42 | 5679.78 | 9085.74 | 1965.26 | 14455.88 | 7476.46 | 1043.19 | 630.81 | 1132.02 | 875.87 | 1516.83 | 3459.82 | 1597.58 |  |  |  |  | 80781.13 | 33.76
11 | 0 | 34717.76 | 0 | 102.14 | 5281.2 | 9223.15 | 1809.51 | 12735.77 | 5646.99 | 973.49 | 590.04 | 1088.12 | 733.72 | 1317.6 | 2959.19 | 1478.4 |  |  |  |  | 78657.08 | 33.76
12 | 0 | 35610.59 | 0 | 86.61 | 4872.77 | 8135.64 | 1823.76 | 14268.02 | 6811.37 | 925.44 | 534.08 | 1014.61 | 653.9 | 1326.89 | 3302.58 | 1405.94 |  |  |  |  | 80772.2 | 33.76 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 0 | 43014.21 | 0 | 90.34 | 4225.62 | 7750.66 | 1820.76 | 14082.24 | 6747.13 | 884.62 | 563.73 | 1027.92 | 665.63 | 1250.92 | 3175.89 | 1344.77 |  |  |  |  | 86644.44 | 33.76
14 | 0 | 38879.66 | 0 | 96.51 | 4710.06 | 9818.13 | 1964.14 | 16664.29 | 7526.83 | 984.73 | 609.21 | 1064.57 | 893.37 | 1471.75 | 3676.89 | 1637.13 |  |  |  |  | 89997.27 | 33.76
15 | 0 | 41044.22 | 0 | 125.13 | 6968.11 | 10419.83 | 2037.04 | 17929.29 | 8317.59 | 1123.05 | 655.26 | 1105.54 | 1503.28 | 1791.34 | 3809.96 | 1420.89 |  |  |  |  | 98250.53 | 33.78
16 | 0 | 40812.09 | 0 | 122.39 | 7339.31 | 9829.75 | 1918.43 | 18300.23 | 9021.16 | 1164.29 | 633.06 | 1110.13 | 1395.15 | 1728.05 | 4122.7 | 1772.01 |  |  |  |  | 99268.75 | 33.78
17 | 0 | 38477.84 | 0 | 131.76 | 9922.46 | 12593.02 | 2151.1 | 20620.04 | 8855.75 | 1433.06 | 831.19 | 1262.43 | 1870.06 | 2253.45 | 4689.71 | 2201.95 |  |  |  |  | 107293.82 | 33.78
18 | 0 | 36773.52 | 0 | 145.82 | 10716.09 | 15914.53 | 2258.51 | 25182.71 | 12892.83 | 1671.76 | 1112.2 | 1474.74 | 1364.2 | 2716.26 | 5182.36 | 2757.62 |  |  |  |  | 120163.15 | 33.78
19 | 0 | 40512.69 | 0 | 143.24 | 11756.63 | 16180.14 | 598.05 | 28965.61 | 12506.65 | 1702.51 | 1131.83 | 1390.49 | 1374.76 | 2697.67 | 6107.79 | 2965.64 |  |  |  |  | 128033.7 | 33.78
20 | 0 | 37486 | 0 | 209.5 | 15209.1 | 21929.8 | 524.74 | 38835.33 | 18872.31 | 2549.57 | 1652.81 | 1755.29 | 2155.56 | 3835.82 | 8018.55 | 4990.66 |  |  |  |  | 158025.04 | 33.7
21 | 0 | 36811.22 | 0 | 204.57 | 14945.42 | 22650.48 | 478.11 | 41037.12 | 18963.68 | 2818.79 | 1614.41 | 1832.42 | 2244.67 | 4176.98 | 8271.95 | 5203.46 |  |  |  |  | 161253.28 | 33.7
22 | 0 | 39950.84 | 0 | 209.24 | 15394.72 | 21884.97 | 684.6 | 40826.64 | 18921.72 | 3179.12 | 1714.23 | 1824.2 | 2178.43 | 3813.75 | 7851.62 | 4615.83 |  |  |  |  | 163049.91 | 33.7
23 | 0 | 43403.32 | 0 | 187.25 | 17765.38 | 23109.58 | 549.72 | 41164.5 | 19101.11 | 3161.3 | 1862.86 | 1729.68 | 2579.31 | 4107.44 | 7864.07 | 5042.14 |  |  |  |  | 171627.66 | 33.7
24 | 0 | 41578.69 | 0 | 221.48 | 17729.01 | 26282.19 | 570.57 | 41010.56 | 19542.5 | 3346.02 | 1996.29 | 1918.33 | 2591.5 | 4340.53 | 8493.65 | 6152.4 |  |  |  |  | 175773.72 | 33.7
25 | 0 | 44534.27 | 0 | 219.98 | 19279.32 | 27778.33 | 720.21 | 46971.16 | 22547.92 | 3869.47 | 2361.64 | 2158.91 | 3005.52 | 4813.89 | 9545.98 | 7044.75 |  |  |  |  | 194851.35 | 33.7
26 | 0 | 43684.72 | 0 | 202.36 | 19100.29 | 26839.7 | 1341.22 | 44684.06 | 23170.82 | 3789.62 | 2250.7 | 2120.19 | 2615.89 | 4965.59 | 9678.89 | 6245.65 |  |  |  |  | 190689.7 | 33.74
27 | 0 | 35088.16 | 0 | 182.97 | 16355.66 | 23196.4 | 1180.4 | 42580.2 | 20261.66 | 3921.36 | 2039.54 | 1989.19 | 2506.62 | 4235.54 | 9569.26 | 5933.24 |  |  |  |  | 169040.2 | 33.74
28 | 76241.95 | 47691.27 | 0 | 207.99 | 17057.11 | 24785.62 | 1376.65 | 45737.47 | 20767.21 | 4165.74 | 2230.68 | 2069.09 | 2679.55 | 4411.22 | 9888.3 | 6093.8 |  |  |  |  | 265403.65 | 33.74
29 | 470716.19 | 47109.07 | 0 | 218.64 | 19383.76 | 28019 | 1753.73 | 50971.64 | 24165.69 | 4745.02 | 2170.35 | 2203.85 | 2781.67 | 4967.03 | 11519.96 | 6696.84 |  |  |  |  | 677422.44 | 33.74
30 | 583008.06 | 44103.12 | 0 | 161.98 | 14638.04 | 21291.82 | 2012.75 | 38170.72 | 17099.71 | 3626.44 | 1720.16 | 1767.6 | 2480.95 | 4042.15 | 8433.82 | 5687.68 |  |  |  |  | 748245 | 33.8
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 33.8
Загальний обсяг газу, м3 | 1129966.2 | 1140984.57 | 0 | 4311.47 | 300129.48 | 451853.2 | 46224.61 | 774058.49 | 363648.57 | 59118.99 | 33716.38 | 42429.72 | 45175.27 | 77581.62 | 168590.5 | 94812.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732601.36 | 33.7534 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-10-03
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата