## Лист1
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [14 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [14 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Боднарівка, Зіньків
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за період з 01.09.2016р. по 30.09.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95,396 | 2,318 | 1,014 | 0,159 | 0,157 | 0,003 | 0,032 | 0,023 | 0,020 | 0,014 | 0,635 | 0,235 | 0,7071 | 34,59 | 8260 | 38,35 | 9157 | 50,05 | 11953 | -18,3
2 | 95,358 | 2,358 | 1,027 | 0,162 | 0,158 | 0,002 | 0,033 | 0,025 | 0,023 | 0,009 | 0,607 | 0,239 | 0,7076 | 34,63 | 8270 | 38,39 | 9168 | 50,08 | 11961 | -18,2
5 | 95,549 | 2,294 | 0,983 | 0,153 | 0,150 | 0,001 | 0,031 | 0,023 | 0,021 | 0,009 | 0,548 | 0,237 | 0,7059 | 34,58 | 8260 | 38,35 | 9157 | 50,09 | 11962 | -18,7
6 | 95,393 | 2,340 | 1,009 | 0,158 | 0,153 | 0,002 | 0,034 | 0,023 | 0,020 | 0,005 | 0,621 | 0,243 | 0,7071 | 34,59 | 8262 | 38,36 | 9160 | 50,06 | 11954 | -17,7
7 | 95,529 | 2,266 | 0,975 | 0,154 | 0,148 | 0,001 | 0,032 | 0,021 | 0,019 | 0,005 | 0,633 | 0,220 | 0,7057 | 34,55 | 8253 | 38,31 | 9148 | 50,05 | 11954 | -18,1
8 | 95,647 | 2,257 | 0,972 | 0,152 | 0,149 | 0,002 | 0,032 | 0,021 | 0,019 | 0,007 | 0,529 | 0,215 | 0,7052 | 34,57 | 8257 | 38,32 | 9154 | 50,10 | 11964 | -18,7
9 | 95,833 | 2,154 | 0,930 | 0,147 | 0,145 | 0,002 | 0,030 | 0,019 | 0,021 | 0,003 | 0,518 | 0,200 | 0,7035 | 34,53 | 8247 | 38,29 | 9144 | 50,10 | 11964 | -18,6
12 | 95,653 | 2,170 | 0,948 | 0,151 | 0,151 | 0,000 | 0,031 | 0,020 | 0,022 | 0,006 | 0,628 | 0,220 | 0,7049 | 34,51 | 8242 | 38,26 | 9138 | 50,02 | 11946 | -19,2
13 | 95,705 | 2,107 | 0,924 | 0,148 | 0,147 | 0,000 | 0,029 | 0,025 | 0,024 | 0,007 | 0,676 | 0,214 | 0,7043 | 34,46 | 8231 | 38,21 | 9125 | 49,97 | 11934 | -19,4
14 | 95,734 | 2,082 | 0,917 | 0,146 | 0,144 | 0,002 | 0,031 | 0,024 | 0,021 | 0,007 | 0,681 | 0,212 | 0,7041 | 34,45 | 8228 | 38,20 | 9122 | 49,97 | 11932 | -20,9
15 | 95,795 | 2,075 | 0,913 | 0,147 | 0,143 | 0,001 | 0,029 | 0,020 | 0,020 | 0,007 | 0,648 | 0,208 | 0,7037 | 34,44 | 8227 | 38,20 | 9121 | 49,97 | 11934 | -20,1
16 | 95,868 | 2,002 | 0,881 | 0,144 | 0,142 | 0,001 | 0,031 | 0,024 | 0,021 | 0,009 | 0,676 | 0,200 | 0,7029 | 34,41 | 8218 | 38,16 | 9112 | 49,95 | 11928 | -19,7
19 | 95,321 | 1,780 | 0,773 | 0,124 | 0,123 | 0,001 | 0,026 | 0,018 | 0,018 | 0,007 | 0,635 | 0,175 | 0,6988 | 34,27 | 8185 | 38,01 | 9077 | 49,91 | 11918 | -18,5
20 | 96,355 | 1,756 | 0,761 | 0,123 | 0,125 | 0,002 | 0,029 | 0,021 | 0,017 | 0,012 | 0,640 | 0,166 | 0,6985 | 34,27 | 8184 | 38,01 | 9076 | 49,91 | 11917 | -19,0
21 | 96,259 | 1,801 | 0,781 | 0,126 | 0,125 | 0,002 | 0,027 | 0,016 | 0,017 | 0,013 | 0,656 | 0,179 | 0,6992 | 34,28 | 8186 | 3802 | 9078 | 49,89 | 11914 | -20,0
22 | 96,232 | 1,818 | 0,794 | 0,129 | 0,128 | 0,001 | 0,027 | 0,018 | 0,018 | 0,013 | 0,644 | 0,181 | 0,6996 | 34,29 | 8191 | 38,04 | 9083 | 49,91 | 11919 | -20,1
23 | 96,139 | 1,866 | 0,816 | 0,133 | 0,131 | 0,002 | 0,029 | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,648 | 0,187 | 0,7005 | 34,33 | 8199 | 38,08 | 9092 | 49,92 | 11923 | -19,7 | відсут. | відсут. | відсут.
26 | 96,149 | 1,900 | 0,821 | 0,133 | 0,133 | 0,002 | 0,029 | 0,020 | 0,018 | 0,005 | 0,599 | 0,193 | 0,7006 | 34,36 | 8205 | 38,10 | 9099 | 49,96 | 11931 | -20,3
27 | 95,150 | 1,889 | 0,829 | 0,134 | 0,133 | 0,000 | 0,029 | 0,021 | 0,016 | 0,005 | 0,604 | 0,191 | 0,7005 | 34,35 | 8206 | 38,10 | 9099 | 49,96 | 11931 | -20,1
28 | 96,348 | 1,763 | 0,773 | 0,123 | 0,123 | 0,001 | 0,026 | 0,020 | 0,015 | 0,008 | 0,625 | 0,177 | 0,6986 | 34,27 | 8184 | 38,00 | 9076 | 49,90 | 11917 | -20,8
29 | 96,395 | 1,722 | 0,756 | 0,121 | 0,118 | 0,000 | 0,026 | 0,019 | 0,015 | 0,007 | 0,648 | 0,177 | 0,6981 | 34,23 | 8176 | 37,97 | 9067 | 49,87 | 11911 | -20,9
30 | 96,493 | 1,691 | 0,739 | 0,117 | 0,117 | 0,001 | 0,025 | 0,019 | 0,015 | 0,006 | 0,610 | 0,169 | 0,6973 | 34,23 | 8175 | 37,97 | 9066 | 49,90 | 11916 | -21,5
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [9 empty] | Начальник лабораторії | [6 empty] | О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 30.09.2016