## ПАТ "Черкасигаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [12 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Гайсинського ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № ПУ-0077/14
| Гайсинське ЛВУМГ | [12 empty] | Видано 28.05.2014 р. Чинно до 27.05.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз" Черкаської області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Макіівка, Лебедин, Шпола, Капітанівка, Звенигородка, Будище, Лисянка, Тальне, Катеринопіль, Надлак, Монастирище, Вязівок
Перелік споживачів, на які поширюються результати контролю: АГНКС "Звенігородка"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз", ТОВ "Кредо"
по газопроводу "СОЮЗ" за ВЕРЕСЕНЬ 2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95.306 | 2.601 | 0.843 | 0.134 | 0.133 | 0 | 0.027 | 0.02 | 0.007 | 0.011 | 0.708 | 0.21 | 0.7056 | 34.57 | 8238 | 38.24 | 9133 | 49.97 | -16.2
2 | 95.227 | 2.655 | 0.862 | 0.139 | 0.138 | 0.001 | 0.027 | 0.021 | 0.009 | 0.011 | 0.695 | 0.215 | 0.7065 | 34.53 | 8247 | 38.28 | 9143 | 50 | -16.4
5 | 95.344 | 2.539 | 0.823 | 0.132 | 0.132 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.009 | 0.011 | 0.743 | 0.219 | 0.7053 | 34.45 | 8228 | 38.2 | 9123 | 49.92 | -16
6 | 95.205 | 2.636 | 0.859 | 0.139 | 0.138 | 0.001 | 0.028 | 0.021 | 0.008 | 0.012 | 0.726 | 0.227 | 0.7066 | 34.51 | 8242 | 38.26 | 9138 | 49.96 | -16.2
7 | 95.182 | 2.664 | 0.868 | 0.14 | 0.14 | 0.001 | 0.028 | 0.02 | 0.007 | 0.012 | 0.708 | 0.23 | 0.7068 | 34.52 | 8246 | 38.28 | 9142 | 49.978 | -17.2
8 | 95.2506 | 2.6478 | 0.8531 | 0.1328 | 0.1346 | 0.0121 | 0.0291 | 0.0202 | 0.0096 | 0.0077 | 0.6611 | 0.2414 | 0.7063 | 34.54 | 8251 | 38.28 | 9142 | 49.98 | -15.2
9 | 95.2369 | 2.6799 | 0.858 | 0.1344 | 0.1348 | 0.0031 | 0.0289 | 0.0202 | 0.0081 | 0.008 | 0.6456 | 0.2421 | 0.7063 | 34.55 | 8252 | 38.28 | 9144 | 49.99 | -15.3
12 | 95.6478 | 2.4201 | 0.7816 | 0.1241 | 0.1276 | 0.003 | 0.0276 | 0.02 | 0.0097 | 0.0074 | 0.6422 | 0.1888 | 0.7029 | 34.45 | 8228 | 38.18 | 9118 | 49.97 | -15.8
13 | 95.707 | 2.3902 | 0.7615 | 0.1213 | 0.1232 | 0.0081 | 0.0273 | 0.0194 | 0.0091 | 0.0073 | 0.6439 | 0.1816 | 0.7024 | 34.43 | 8223 | 38.16 | 9113 | 49.97 | -15.2
14 | 95.8161 | 2.3093 | 0.7369 | 0.1191 | 0.1218 | 0.01 | 0.0277 | 0.0202 | 0.0076 | 0.0075 | 0.6423 | 0.1814 | 0.7016 | 34.39 | 8215 | 38.12 | 9104 | 49.94 | -15.8
15 | 95.9568 | 2.2195 | 0.7131 | 0.1142 | 0.1172 | 0.0082 | 0.0251 | 0.0184 | 0.0098 | 0.0073 | 0.6495 | 0.1609 | 0.7003 | 34.35 | 8205 | 38.07 | 9094 | 49.93 | -15.4
16 | 95.8941 | 2.2496 | 0.7356 | 0.1196 | 0.1239 | 0.0052 | 0.0269 | 0.0197 | 0.0084 | 0.0073 | 0.6452 | 0.1645 | 0.701 | 34.38 | 8211 | 38.1 | 9101 | 49.95 | -15.6
19 | 96.0424 | 2.1585 | 0.6979 | 0.1112 | 0.1141 | 0.0118 | 0.0264 | 0.019 | 0.0063 | 0.0074 | 0.6595 | 0.1456 | 0.6996 | 34.33 | 8199 | 38.05 | 9087 | 49.92 | -15.8
20 | 96.1223 | 2.1093 | 0.666 | 0.1015 | 0.1031 | 0.0051 | 0.0217 | 0.0158 | 0.0082 | 0.0076 | 0.666 | 0.1735 | 0.6986 | 34.26 | 8182 | 37.97 | 9069 | 49.86 | -16.6
21 | 96.0063 | 2.1661 | 0.6886 | 0.1099 | 0.1109 | 0.0059 | 0.0237 | 0.0171 | 0.0067 | 0.0074 | 0.6764 | 0.1811 | 0.6997 | 34.29 | 8191 | 38.01 | 9078 | 49.87 | -15.4
22 | 96.0089 | 2.1535 | 0.6941 | 0.11 | 0.1111 | 0.0062 | 0.0248 | 0.0177 | 0.0057 | 0.0072 | 0.6787 | 0.1822 | 0.6997 | 34.29 | 8190 | 38.01 | 9078 | 49.87 | -15.8
23 | 95.8859 | 2.2256 | 0.7261 | 0.1143 | 0.1175 | 0.0016 | 0.0262 | 0.0189 | 0.0054 | 0.0082 | 0.6802 | 0.1903 | 0.7008 | 34.33 | 8199 | 38.05 | 9088 | 49.88 | -14.8
26 | 95.9037 | 2.2268 | 0.7127 | 0.1131 | 0.1145 | 0.0048 | 0.0244 | 0.0179 | 0.006 | 0.0076 | 0.6741 | 0.1945 | 0.7006 | 34.32 | 8198 | 38.04 | 9086 | 49.88 | -21.9
27 | 95.6553 | 2.3622 | 0.7735 | 0.1185 | 0.121 | 0.0051 | 0.0266 | 0.0196 | 0.0074 | 0.0077 | 0.6869 | 0.2162 | 0.7028 | 34.39 | 8215 | 38.12 | 9104 | 49.9 | -21.8
28 | 95.8614 | 2.2171 | 0.7265 | 0.1108 | 0.1136 | 0.002 | 0.0254 | 0.0187 | 0.0057 | 0.0082 | 0.7077 | 0.2029 | 0.7009 | 34.31 | 8194 | 38.03 | 9082 | 49.85 | -21.6
29 | 96.0212 | 2.1068 | 0.6931 | 0.1058 | 0.1103 | 0.0027 | 0.0243 | 0.0183 | 0.0068 | 0.0077 | 0.7122 | 0.1907 | 0.6996 | 34.26 | 8183 | 37.97 | 9070 | 49.82 | -21.8 | 0 | 0 | 0
30 | 96.0452 | 2.0921 | 0.6872 | 0.1033 | 0.1074 | 0.0017 | 0.0233 | 0.0175 | 0.0053 | 0.0079 | 0.7188 | 0.1903 | 0.6992 | 34.24 | 8178 | 37.95 | 9065 | 49.81 | -21.9
Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В. _________________________ 30.09.2016 р.
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія П.І.Б. Підпис Дата
Начальник лабораторії Стук О.В. _________________________ 30.09.2016 р.
Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу П.І.Б. Підпис Дата