## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.09.2016 р. по 30.09.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
05 | ГРС №2 м.Чернігів | 89.433 | 5.0756 | 1.1222 | 0.1221 | 0.2114 | 0.0041 | 0.0644 | 0.0521 | 0.0473 | 0.0065 | 1.6243 | 2.2372 | 0.7555 | 34.49 | 8239 | 38.19 | 9120 | 48.21 | -8.4 | -7.3 | відс. | <0,01 | <0,01
12 |  | 89.4564 | 5.0414 | 1.1418 | 0.1203 | 0.2046 | 0.0045 | 0.0595 | 0.0461 | 0.0399 | 0.0075 | 1.614 | 2.2641 | 0.7552 | 34.46 | 8231 | 38.15 | 9112 | 48.18 | -8.3 | -6.8 | відс. | <0,01 | <0,01
19 |  | 89.5283 | 5.0892 | 1.1232 | 0.1205 | 0.2024 | 0.0029 | 0.0576 | 0.0455 | 0.036 | 0.0067 | 1.529 | 2.2588 | 0.7545 | 34.48 | 8237 | 38.18 | 9118 | 48.23 | -8.8 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
26 |  | 89.9901 | 4.8834 | 1.0929 | 0.1171 | 0.2041 | 0.0042 | 0.0516 | 0.0418 | 0.0367 | 0.0058 | 1.6152 | 1.9571 | 0.7496 | 34.48 | 8235 | 38.17 | 9117 | 48.39 | -9 | -9.6 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 39 759 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 30.09.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 30.09.2016 р.