## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. |  |  | по газопроводу "ДУД - I"
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9141.588 | 38.274 | 10.6317
2 | [13 empty] | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9141.588 | 38.274 | 10.6317
3 | 90.958 | 5.9764 | 0.1684 | 0.0169 | 0.0279 | 0.0018 | 0.0169 | 0.0182 | 0.0226 | 0.0066 | 0.8625 | 1.9238 | 0.7344 | 8180.9737 | 34.2521 | 9.5145 | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539 | 11605 | 48.5891 | 13.497 | -8.3 | -1.2 | 0,00023 | 0.00027 | відсутні
4 | [13 empty] | 8180.9737 | 34.2521 | 9.5145 | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
5 | [13 empty] | 8180.9737 | 34.2521 | 9.5145 | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
6 | [13 empty] | 8180.9737 | 34.2521 | 9.5145 | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
7 | [13 empty] | 8180.9737 | 34.2521 | 9.5145 | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
8 | [13 empty] | 8180.9737 | 34.2521 | 9.5145 | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
9 | [13 empty] | 8180.9737 | 34.2521 | 9.5145 | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
10 | 90.7109 | 6.2971 | 0.099 | 0.0032 | 0.0056 | 0.001 | 0.0046 | 0.006 | 0.0186 | 0.0065 | 0.6392 | 2.2083 | 0.7363 | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9053.7405 | 37.9062 | 10.5295 | 11580 | 48.4816 | 13.4671 | -8.1
11 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9053.7405 | 37.9062 | 10.5295
12 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9053.7405 | 37.9062 | 10.5295
13 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9053.7405 | 37.9062 | 10.5295
14 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9053.7405 | 37.9062 | 10.5295
15 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9053.7405 | 37.9062 | 10.5295
16 | 90.7276 | 6.2753 | 0.0992 | 0.0031 | 0.006 | 0.002 | 0.0049 | 0.0063 | 0.0192 | 0.0067 | 0.6453 | 2.2044 | 0.7362 | 8172.6379 | 34.2172 | 9.5048 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283 | 11579 | 48.479 | 13.4664 | -8.2
17 | [13 empty] | 8172.6379 | 34.2172 | 9.5048 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283
18 | [13 empty] | 8172.6379 | 34.2172 | 9.5048 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283
19 | [13 empty] | 8172.6379 | 34.2172 | 9.5048 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283
20 | [13 empty] | 8172.6379 | 34.2172 | 9.5048 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283
21 | [13 empty] | 8172.6379 | 34.2172 | 9.5048 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283
22 | [13 empty] | 8172.6379 | 34.2172 | 9.5048 | 9052.7373 | 37.902 | 10.5283
23 | 90.8617 | 6.1222 | 0.1021 | 0.0053 | 0.0087 | 0.001 | 0.0059 | 0.0072 | 0.0198 | 0.0062 | 0.6196 | 2.2403 | 0.7358 | 8163.9439 | 34.1808 | 9.4947 | 9043.3984 | 37.8629 | 10.5175 | 11571 | 48.4439 | 13.4566 | -8.1
24 | [13 empty] | 8163.9439 | 34.1808 | 9.4947 | 9043.3984 | 37.8629 | 10.5175
25 | [13 empty] | 8163.9439 | 34.1808 | 9.4947 | 9043.3984 | 37.8629 | 10.5175
26 | [13 empty] | 8163.9439 | 34.1808 | 9.4947 | 9043.3984 | 37.8629 | 10.5175
27 | [13 empty] | 8163.9439 | 34.1808 | 9.4947 | 9043.3984 | 37.8629 | 10.5175
28 | [13 empty] | 8163.9439 | 34.1808 | 9.4947 | 9043.3984 | 37.8629 | 10.5175
29 | [13 empty] | 8163.9439 | 34.1808 | 9.4947 | 9043.3984 | 37.8629 | 10.5175
30 | 90.8519 | 6.1612 | 0.1019 | 0.0048 | 0.0084 | 0.0021 | 0.0059 | 0.0075 | 0.0191 | 0.0047 | 0.5853 | 2.2472 | 0.7359 | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9048.5814 | 37.8846 | 10.5235 | 11576 | 48.4674 | 13.4632 | -8.1
31 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9048.5814 | 37.8846 | 10.5235
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8206.9362 | 34.3608 | 9.5447 | 9090.2839 | 38.0592 | 10.572
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В. о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Засаднюк Т. М. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9090.2839 | 38.0592 | 10.572
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9062.1001 | 37.9412 | 10.5392
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В. о. начальника служби ГВ і М |  | Засаднюк Т. М. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата