## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №457 | [18 empty] | Маршрут №457
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. |  |  | по вихідному колектору УОГ КС Долина
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.6234 | 34.4516 | 9.5699 | 9116.3897 | 38.1685 | 10.6024
2 | [13 empty] | 8228.6234 | 34.4516 | 9.5699 | 9116.3897 | 38.1685 | 10.6024
3 | 91.9436 | 4.0134 | 1.0066 | 0.1237 | 0.1663 | 0.0024 | 0.0424 | 0.0323 | 0.0689 | 0.0045 | 1.2846 | 1.3113 | 0.7342 | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217 | 11697 | 48.975 | 13.6042 | -12.5 | -6.3 | 0,00015 | 0.00029 | відсутні
4 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
5 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
6 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
7 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
8 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
9 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
10 | 95.6349 | 2.4699 | 0.7465 | 0.117 | 0.112 | 0.0012 | 0.0213 | 0.0143 | 0.0023 | 0.0058 | 0.717 | 0.1578 | 0.7019 | 8213.2178 | 34.3871 | 9.552 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861 | 11924 | 49.9238 | 13.8677 | -14.8
11 | [13 empty] | 8213.2178 | 34.3871 | 9.552 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
12 | [13 empty] | 8213.2178 | 34.3871 | 9.552 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
13 | [13 empty] | 8213.2178 | 34.3871 | 9.552 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
14 | [13 empty] | 8213.2178 | 34.3871 | 9.552 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
15 | [13 empty] | 8213.2178 | 34.3871 | 9.552 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
16 | 95.4302 | 2.6082 | 0.7956 | 0.1273 | 0.1236 | 0.0011 | 0.024 | 0.0164 | 0.002 | 0.0056 | 0.6915 | 0.1745 | 0.7038 | 8233.8064 | 34.4733 | 9.5759 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118 | 11937 | 49.9758 | 13.8822 | -12.3
17 | [13 empty] | 8233.8064 | 34.4733 | 9.5759 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118
18 | [13 empty] | 8233.8064 | 34.4733 | 9.5759 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118
19 | [13 empty] | 8233.8064 | 34.4733 | 9.5759 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118
20 | [13 empty] | 8233.8064 | 34.4733 | 9.5759 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118
21 | [13 empty] | 8233.8064 | 34.4733 | 9.5759 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118
22 | [13 empty] | 8233.8064 | 34.4733 | 9.5759 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118
23 | 95.4561 | 2.6038 | 0.7918 | 0.1235 | 0.1191 | 0.0013 | 0.0225 | 0.0153 | 0.002 | 0.0055 | 0.6919 | 0.1672 | 0.7034 | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9122.0265 | 38.1921 | 10.6089 | 11936 | 49.975 | 13.8819 | -12.8
24 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9122.0265 | 38.1921 | 10.6089
25 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9122.0265 | 38.1921 | 10.6089
26 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9122.0265 | 38.1921 | 10.6089
27 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9122.0265 | 38.1921 | 10.6089
28 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9122.0265 | 38.1921 | 10.6089
29 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9122.0265 | 38.1921 | 10.6089
30 | 95.4763 | 2.4938 | 0.8163 | 0.1279 | 0.1248 | 0.0009 | 0.0228 | 0.0157 | 0.0589 | 0.0064 | 0.6818 | 0.1744 | 0.705 | 8247.325 | 34.5299 | 9.5916 | 9139.0323 | 38.2633 | 10.6287 | 11945 | 50.0133 | 13.8926 | -13.2
31 | [13 empty] | 8247.325 | 34.5299 | 9.5916 | 9139.0323 | 38.2633 | 10.6287
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9122.3848 | 38.1936 | 10.6093
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В. о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Засаднюк Т. М. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №457
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №457 |  | 9122.3848 | 38.1936 | 10.6093
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на АГНКС | 9122.3848 | 38.1936 | 10.6093
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В. о. начальника служби ГВ і М |  | Засаднюк Т. М. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата