## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. |  |  | по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
2 | 89.692 | 4.982 | 1.14 | 0.121 | 0.191 | 0.003 | 0.049 | 0.041 | 0.071 | 0.006 | 1.691 | 2.006 | 0.7526 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11553 | 48.37 | 13.4361
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
5 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
6 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
7 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
8 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
9 | 89.503 | 5.087 | 1.164 | 0.118 | 0.186 | 0.003 | 0.049 | 0.042 | 0.078 | 0.02 | 1.816 | 1.929 | 0.7533 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11553 | 48.37 | 13.4361
10 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
11 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
12 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
14 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
15 | 89.345 | 5.132 | 1.151 | 0.12 | 0.189 | 0.004 | 0.05 | 0.041 | 0.077 | 0.011 | 1.876 | 2 | 0.7546 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11534 | 48.29 | 13.4139 | -9.3 | -8.2
16 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
17 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
18 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
19 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
20 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
21 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
22 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
23 | 89.527 | 5.045 | 1.151 | 0.121 | 0.192 | 0.003 | 0.049 | 0.041 | 0.08 | 0.015 | 1.833 | 1.937 | 0.7533 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -7.6 | -7.2
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
28 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
29 | 89.565 | 4.987 | 1.227 | 0.127 | 0.209 | 0.004 | 0.056 | 0.051 | 0.087 | 0.0065 | 1.793 | 1.882 | 0.754 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11579 | 48.48 | 13.4667 | -7.3 | -7 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
30 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528
31 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2017-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата