## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №26 | [18 empty] | Маршрут №26
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. |  |  | по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
за період з 01.05.2017р. по 31.05.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667
2 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667
3 | 89.608 | 5.002 | 1.138 | 0.118 | 0.183 | 0.003 | 0.048 | 0.039 | 0.069 | 0.005 | 1.786 | 1.996 | 0.7527 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11539 | 48.31 | 13.4194
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
6 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
7 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
8 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
9 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
10 | 89.398 | 5.107 | 1.189 | 0.122 | 0.195 | 0.003 | 0.051 | 0.044 | 0.081 | 0.017 | 1.815 | 1.964 | 0.7548 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11539 | 48.31 | 13.4194
11 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
12 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
13 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
14 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
15 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
16 | 89.33 | 5.115 | 1.129 | 0.119 | 0.187 | 0.004 | 0.05 | 0.042 | 0.076 | 0.02 | 1.856 | 2.069 | 0.755 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11517 | 48.22 | 13.3944 | -8.8 | -8.1
17 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
18 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
19 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
20 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
21 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
22 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
23 | 89.33 | 4.996 | 1.134 | 0.119 | 0.187 | 0.003 | 0.049 | 0.041 | 0.069 | 0.02 | 1.806 | 1.967 | 0.7525 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11543 | 48.33 | 13.425 | -7.9 | -7.4
24 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
25 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
26 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
27 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
28 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
29 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
30 | 89.434 | 4.986 | 1.259 | 0.134 | 0.226 | 0.004 | 0.06 | 0.055 | 0.103 | 0.016 | 1.797 | 1.919 | 0.756 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11577 | 48.47 | 13.4639 | -4.5 | -4.8 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
31 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9122.122 | 38.1925 | 10.609
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2017-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №26
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №26 |  | 9122.122 | 38.1925 | 10.609
Київська | Бортничі | 9123.2685 | 38.1973 | 10.6104
Київська | ГРС ТЕЦ-5 | 9122.0743 | 38.1923 | 10.609
Київська | ГРС-11 Місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС-11 Молзавод/ Гнідин | 0 | 0 | 0
Київська | Конча Заспа | 9122.6953 | 38.1949 | 10.6097
Київська | Осокорки | 0 | 0 | 0
Київська | Осокорки-1 | 9123.0774 | 38.1965 | 10.6101
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2017-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2017-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата