## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 621
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кегичівським ПМ Харківського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ХАРКІВГАЗ"
Кегичівський п/м Харківського ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 621
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 100-272/2014 чинне до 16.12.2017 р. | [9 empty] | по газопроводу "ШДК", "ШПК", "ЄДК" | [10 empty] | за період з |  | 01.05.2017 р. |  | по | 31.05.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. % | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт⋅год/м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт⋅год/м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт⋅год/м³
1 | [13 empty] | 8171 | 34.2083 | 9.5023 | 9057 | 37.9183 | 10.5329 | [8 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8171 | 34.2083 | 9.5023 | 9057 | 37.9183 | 10.5329 | [8 empty] | 0
3 | 96.0143 | 2.1704 | 0.6794 | 0.1062 | 0.1027 | 0.0115 | 0.0206 | 0.0152 | 0.0063 | 0.008 | 0.7159 | 0.1496 | 0.6992 | 8187 | 34.2764 | 9.5212 | 9074 | 37.9917 | 10.5533 | 11909 | 49.862 | 13.85 | -14.8 | -2.1 |  |  |  | 100.0001
4 | 96.0381 | 2.1695 | 0.6761 | 0.1056 | 0.1021 | 0.0081 | 0.023 | 0.0183 | 0.0058 | 0.0078 | 0.6994 | 0.1462 | 0.6991 | 8188 | 34.2819 | 9.5228 | 9076 | 37.9978 | 10.5549 | 11913 | 49.8755 | 13.85 | -14.1 | 3 |  |  |  | 100 | ОК
5 | 96.0172 | 2.1425 | 0.6686 | 0.1054 | 0.1034 | 0.0107 | 0.0195 | 0.0142 | 0.0063 | 0.0083 | 0.758 | 0.1459 | 0.699 | 8180 | 34.2475 | 9.5132 | 9067 | 37.9602 | 10.5445 | 11901 | 49.8275 | 13.84 | -13.3 | 3.2 |  |  |  | 100 | ОК
6 | [13 empty] | 8180 | 34.2475 | 9.5132 | 9067 | 37.9602 | 10.5445 | [8 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8180 | 34.2475 | 9.5132 | 9067 | 37.9602 | 10.5445 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8180 | 34.2475 | 9.5132 | 9067 | 37.9602 | 10.5445 | [8 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8180 | 34.2475 | 9.5132 | 9067 | 37.9602 | 10.5445 | [8 empty] | 0
10 | 95.8905 | 2.2382 | 0.6882 | 0.1067 | 0.1028 | 0.0176 | 0.0205 | 0.0148 | 0.015 | 0.0078 | 0.7314 | 0.1664 | 0.7004 | 8194 | 34.3055 | 9.5293 | 9081 | 38.0224 | 10.5618 | 11909 | 49.8605 | 13.85 | -11.2 | 5.1 | 0.0004 | 0 |  | 99.9999
11 | 95.9415 | 2.2087 | 0.6769 | 0.1047 | 0.1021 | 0.007 | 0.0198 | 0.0149 | 0.0076 | 0.0087 | 0.7469 | 0.1613 | 0.6996 | 8184 | 34.2649 | 9.518 | 9071 | 37.9787 | 10.5496 | 11902 | 49.8322 | 13.84 | -11.1 | 7.2 |  |  | відсут. | 100.0001
12 | 95.9873 | 2.1683 | 0.6643 | 0.1038 | 0.1017 | 0.0096 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0072 | 0.009 | 0.7569 | 0.1574 | 0.6992 | 8180 | 34.2465 | 9.5129 | 9066 | 37.959 | 10.5442 | 11899 | 49.819 | 13.84 | -11.5 | 6.8 |  |  |  | 99.9998
13 | 95.9849 | 2.1722 | 0.6676 | 0.103 | 0.1 | 0.0029 | 0.0197 | 0.0154 | 0.0068 | 0.01 | 0.7596 | 0.1577 | 0.6991 | 8178 | 34.2394 | 9.5109 | 9065 | 37.9513 | 10.542 | 11898 | 49.8129 | 13.84 | -10.8 | 6.3 |  |  |  | 99.9998
14 | [13 empty] | 8178 | 34.2394 | 9.5109 | 9065 | 37.9513 | 10.542 | [8 empty] | 0
15 | 95.9498 | 2.1931 | 0.6745 | 0.1027 | 0.1 | 0.0098 | 0.0208 | 0.0175 | 0.0074 | 0.0084 | 0.7549 | 0.161 | 0.6996 | 8183 | 34.2603 | 9.5168 | 9070 | 37.9737 | 10.5482 | 11901 | 49.826 | 13.84 | -11 | 5.7 |  |  |  | 99.9999
16 | 95.8744 | 2.2397 | 0.6888 | 0.1094 | 0.1075 | 0.0139 | 0.021 | 0.0161 | 0.0067 | 0.0078 | 0.75 | 0.1646 | 0.7001 | 8191 | 34.2936 | 9.526 | 9078 | 38.0095 | 10.5582 | 11906 | 49.8461 | 13.85 | -11.5 | 4.5 |  |  |  | 99.9999
17 | 95.9039 | 2.2172 | 0.6933 | 0.1047 | 0.1031 | 0.0048 | 0.0195 | 0.0168 | 0.0061 | 0.0084 | 0.7603 | 0.1618 | 0.6999 | 8185 | 34.2694 | 9.5193 | 9072 | 37.9834 | 10.5509 | 11901 | 49.8285 | 13.84 | -10.3 | 8.1 |  |  |  | 99.9999
18 | 95.8837 | 2.2291 | 0.6978 | 0.1075 | 0.107 | 0.0089 | 0.0207 | 0.0168 | 0.0082 | 0.0087 | 0.752 | 0.1596 | 0.7002 | 8190 | 34.2915 | 9.5254 | 9078 | 38.0072 | 10.5576 | 11906 | 49.847 | 13.85 | -107 | 7 |  |  |  | 100 | ОК
19 | 95.9213 | 2.2155 | 0.6928 | 0.1073 | 0.1057 | 0.0076 | 0.0229 | 0.0189 | 0.0091 | 0.0082 | 0.7267 | 0.1639 | 0.7001 | 8191 | 34.2957 | 9.5266 | 9079 | 38.012 | 10.5589 | 11908 | 49.8584 | 13.85 | -9.9 | 7.1 |  |  |  | 99.9999
20 | [13 empty] | 8191 | 34.2957 | 9.5266 | 9079 | 38.012 | 10.5589 | [8 empty] | 0
21 | [13 empty] | 8191 | 34.2957 | 9.5266 | 9079 | 38.012 | 10.5589 | [8 empty] | 0
22 | 95.9252 | 2.213 | 0.6906 | 0.107 | 0.1036 | 0.0113 | 0.0204 | 0.0163 | 0.0087 | 0.0078 | 0.7358 | 0.16 | 0.7 | 8190 | 34.2885 | 9.5246 | 9077 | 38.0043 | 10.5567 | 11907 | 49.8528 | 13.85 | -9.8 | 6.3 |  |  |  | 99.9997
23 | 95.8987 | 2.2254 | 0.7008 | 0.1071 | 0.1049 | 0.0048 | 0.0214 | 0.0181 | 0.0065 | 0.0089 | 0.7433 | 0.16 | 0.7001 | 8190 | 34.2886 | 9.5246 | 9077 | 38.0042 | 10.5567 | 11906 | 49.849 | 13.85 | -9.7 | 9.3 | 0.0004 | 0 |  | 99.9999
24 | 96.0004 | 2.1346 | 0.6927 | 0.1014 | 0.1022 | 0.0115 | 0.0198 | 0.0146 | 0.005 | 0.0081 | 0.7602 | 0.1493 | 0.6992 | 8181 | 34.252 | 9.5144 | 9068 | 37.965 | 10.5458 | 11901 | 49.8269 | 13.84 | -9 | 8.7 |  |  | відсут. | 99.9998
25 | 95.8125 | 2.2541 | 0.7367 | 0.1138 | 0.1147 | 0.0047 | 0.0214 | 0.0169 | 0.0075 | 0.0086 | 0.7426 | 0.1665 | 0.701 | 8199 | 34.3257 | 9.5349 | 9087 | 38.0439 | 10.5678 | 11911 | 49.8672 | 13.85 | -9 | 6.7 |  |  |  | 100 | ОК
26 | 95.818 | 2.2572 | 0.7336 | 0.1119 | 0.1113 | 0.008 | 0.0215 | 0.0169 | 0.0078 | 0.0082 | 0.7378 | 0.1678 | 0.701 | 8199 | 34.3259 | 9.535 | 9087 | 38.0442 | 10.5678 | 11911 | 49.8688 | 13.85 | -9 | 6.3 |  |  |  | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8199 | 34.3259 | 9.535 | 9087 | 38.0442 | 10.5678 | [8 empty] | 0
28 | [13 empty] | 8199 | 34.3259 | 9.535 | 9087 | 38.0442 | 10.5678 | [8 empty] | 0
29 | 95.8883 | 2.213 | 0.7307 | 0.1119 | 0.1111 | 0.0076 | 0.0198 | 0.0149 | 0.0071 | 0.008 | 0.7334 | 0.1542 | 0.7004 | 8196 | 34.3136 | 9.5316 | 9084 | 38.0312 | 10.5642 | 11912 | 49.873 | 13.85 | -8.9 | 8.3 |  |  |  | 100 | ОК
30 | 95.9463 | 2.1963 | 0.7058 | 0.1107 | 0.1076 | 0.0113 | 0.021 | 0.0157 | 0.0086 | 0.0081 | 0.721 | 0.1476 | 0.7 | 8194 | 34.3068 | 9.5297 | 9082 | 38.0242 | 10.5623 | 11913 | 49.8792 | 13.86 | -8.7 | 8.7 |  |  |  | 100
31 | 95.7704 | 2.2938 | 0.7562 | 0.1189 | 0.1179 | 0.0111 | 0.0215 | 0.0161 | 0.0065 | 0.0078 | 0.7173 | 0.1625 | 0.7016 | 8208 | 34.3672 | 9.5464 | 9097 | 38.0887 | 10.5802 | 11920 | 49.9069 | 13.86 | -8.9 | 7.4 |  |  |  | 100 | ОК
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8187.3548 | 34.2784 | 9.5218 | 9074.6774 | 37.9933 | 10.5537
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Заступник начальника Харківського ЛВУМГ Панасюк А.М. 31.05.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач лабораторією Гусєва С.В. 31.05.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Інженер з метрології дільниці служби ГВ та М Саєнко А.М. 31.05.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 621
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Харківська | ГРС Коханівка | 37.99 | 9075 | 10.55
| ГРС Сахновщина | 37.99 | 9075 | 10.55
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №621 |  | 37.99 | 9075 | 10.55
Заступник начальника Харківського ЛВУМГ Панасюк А.М. |  |  |  |  | 2017-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач лабораторією Гусєва С.В. |  |  |  |  | 2017-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Інженер з метрології дільниці служби ГВ та М |  | Саєнко А.М. |  |  | 2017-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата