## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 614
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"ТОВ"ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ"
Криворізьке ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 614
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [9 empty] | по газопроводу ШДО, ШДКРІ | [10 empty] | за період з |  | 2017-02-01 |  | по | 2017-02-28
Число місяця | Компонентний склад, мол. % | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт⋅год/м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт⋅год/м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт⋅год/м³
1 | 95.84 | 2.186 | 0.687 | 0.102 | 0.113 | 0.003 | 0.024 | 0.017 | 0.025 |  | 0.832 | 0.171 | 0.701 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11899.3026 | 49.82 | 13.8389 |  |  | <0,0001 | 0.0034 |  | 100
2 | 95.899 | 2.148 | 0.674 | 0.098 | 0.109 | 0.003 | 0.022 | 0.016 | 0.024 |  | 0.838 | 0.169 | 0.7 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11894.5257 | 49.8 | 13.8333 | [5 empty] | 100
3 | 96.098 | 2.035 | 0.637 | 0.094 | 0.101 | 0.003 | 0.021 | 0.015 | 0.021 |  | 0.811 | 0.164 | 0.699 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7487 | 49.78 | 13.8278 | -22.7 | -18.8 |  |  |  | 100 | ОК
4 | 96.188 | 1.972 | 0.616 | 0.094 | 0.1 | 0.003 | 0.02 | 0.015 | 0.017 |  | 0.817 | 0.158 | 0.698 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | 96.279 | 1.927 | 0.6 | 0.091 | 0.096 | 0.003 | 0.02 | 0.013 | 0.015 |  | 0.803 | 0.153 | 0.697 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222 | [5 empty] | 100 | ОК
6 | 96.298 | 1.937 | 0.599 | 0.09 | 0.094 | 0.003 | 0.019 | 0.012 | 0.014 |  | 0.781 | 0.153 | 0.697 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3603 | 49.77 | 13.825 |  |  |  |  | відсутні | 100 | ОК
7 | 96.367 | 1.89 | 0.582 | 0.088 | 0.09 | 0.003 | 0.017 | 0.012 | 0.012 |  | 0.797 | 0.142 | 0.696 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11882.5834 | 49.75 | 13.8194 | -21.1 | -20.9 | <0,0001 | 0.0024 |  | 100 | ОК
8 | 96.373 | 1.885 | 0.581 | 0.09 | 0.092 | 0.003 | 0.017 | 0.013 | 0.012 |  | 0.792 | 0.142 | 0.696 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222 | [5 empty] | 100 | ОК
9 | 94.822 | 2.733 | 0.816 | 0.108 | 0.135 | 0.003 | 0.029 | 0.021 | 0.024 |  | 1.132 | 0.177 | 0.708 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222 | [5 empty] | 100 | ОК
10 | 94.069 | 3.345 | 0.723 | 0.095 | 0.116 | 0.003 | 0.027 | 0.022 | 0.061 |  | 1.339 | 0.2 | 0.712 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11865.8641 | 49.68 | 13.8 | [5 empty] | 100 | ОК
11 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11865.8641 | 49.68 | 13.8 | [5 empty] | 0
12 | 94.5635 | 2.6402 | 0.7307 | 0.0891 | 0.1091 | 0.0012 | 0.0238 | 0.0189 | 0.031 | 0.0057 | 1.5109 | 0.2759 | 0.7085 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11782.2681 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | 95.212 | 2.3727 | 0.6797 | 0.09 | 0.1034 | 0.0012 | 0.0219 | 0.0169 | 0.0264 | 0.0049 | 1.2377 | 0.2331 | 0.7041 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11818.095 | 49.48 | 13.7444 | -20.8 | -18 |  |  |  | 99.9999
14 | 95.838 | 2.106 | 0.614 | 0.084 | 0.092 | 0.003 | 0.018 | 0.013 | 0.023 |  | 1.023 | 0.186 | 0.7 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11851.5334 | 49.62 | 13.7833 |  |  | <0,0001 | 0.0016 |  | 100 | ОК
15 | 95.818 | 2.115 | 0.611 | 0.083 | 0.091 | 0.003 | 0.018 | 0.013 | 0.019 |  | 1.043 | 0.186 | 0.7 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11846.7565 | 49.6 | 13.7778 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | 95.28 | 2.488 | 0.702 | 0.09 | 0.101 | 0.003 | 0.019 | 0.014 | 0.02 |  | 1.097 | 0.186 | 0.703 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11861.0872 | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 100 | ОК
17 | 94.776 | 2.806 | 0.817 | 0.103 | 0.123 | 0.003 | 0.024 | 0.019 | 0.026 |  | 1.116 | 0.187 | 0.708 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | 95.056 | 2.634 | 0.756 | 0.098 | 0.113 | 0.003 | 0.022 | 0.016 | 0.026 |  | 1.099 | 0.177 | 0.706 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11877.8064 | 49.73 | 13.8139 | [5 empty] | 100 | ОК
19 | 95.062 | 2.668 | 0.749 | 0.097 | 0.105 | 0.003 | 0.021 | 0.015 | 0.022 |  | 1.085 | 0.173 | 0.705 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11877.8064 | 49.73 | 13.8139 | [5 empty] | 100 | ОК
20 | 95.337 | 2.548 | 0.723 | 0.096 | 0.101 | 0.003 | 0.02 | 0.014 | 0.019 |  | 0.968 | 0.171 | 0.703 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11889.7487 | 49.78 | 13.8278 | -20.8 | -18 |  |  |  | 100 | ОК
21 | 95.966 | 2.172 | 0.653 | 0.095 | 0.096 | 0.003 | 0.019 | 0.013 | 0.015 |  | 0.803 | 0.165 | 0.699 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361 |  |  | <0,0001 | 0.0026 |  | 100 | ОК
22 | 96.254 | 1.986 | 0.605 | 0.09 | 0.093 | 0.003 | 0.017 | 0.013 | 0.014 |  | 0.772 | 0.153 | 0.697 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | 96.361 | 1.916 | 0.575 | 0.084 | 0.087 | 0.003 | 0.016 | 0.012 | 0.013 |  | 0.785 | 0.148 | 0.696 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11882.5834 | 49.75 | 13.8194 | [5 empty] | 100 | ОК
24 | 96.321 | 1.945 | 0.58 | 0.084 | 0.088 | 0.003 | 0.016 | 0.012 | 0.013 |  | 0.789 | 0.149 | 0.696 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222 | [5 empty] | 100 | ОК
25 | 96.262 | 1.976 | 0.598 | 0.09 | 0.092 | 0.004 | 0.018 | 0.013 | 0.013 |  | 0.78 | 0.154 | 0.697 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7487 | 49.78 | 13.8278 | [5 empty] | 100 | ОК
26 | 96.099 | 2.074 | 0.632 | 0.096 | 0.099 | 0.004 | 0.02 | 0.015 | 0.014 |  | 0.784 | 0.163 | 0.698 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5257 | 49.8 | 13.8333 | [5 empty] | 100 | ОК
27 | 96.04 | 2.108 | 0.652 | 0.099 | 0.102 | 0.003 | 0.021 | 0.015 | 0.015 |  | 0.776 | 0.169 | 0.699 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3026 | 49.82 | 13.8389 |  |  |  |  | відсутні | 100 | ОК
28 | 96.103 | 2.0705 | 0.6424 | 0.097 | 0.1003 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0142 | 0.0154 | 0.0051 | 0.7655 | 0.1656 | 0.6984 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7487 | 49.78 | 13.8278 | -22.2 | -18 | <0,0001 | 0.0031 |  | 100.0001
29 | 96.1882 | 2.0721 | 0.6594 | 0.1046 | 0.1031 | 0.0041 | 0.0205 | 0.0145 | 0.0047 | 0.0076 | 0.6366 | 0.1845 | 0.6982 | 8179.0151 | 34.2439 | 9.5122 | 9065.9932 | 37.9575 | 10.5438 | 11908 | 49.8549 | 13.8486 | -20.6 | -2 |  |  |  | 99.9999
30 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 0
31 | [13 empty] | 8179.0151 | 34.2439 | 9.5122 | 9065.9932 | 37.9575 | 10.5438 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8173 | 34.22 | 9.51 | 9062 | 37.94 | 10.54
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Криворізького ЛВУМГ Охримчук А.О.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач лабораторії Степанова О.Г.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
В.о.начальника служби ГВ та М Потабашній Є.В.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Дніпропетровська область | ГРС 1 м.Кривий Ріг | 37.9468 | 9063.443 | 10.54
| ГРС 1 А м.Кривий Ріг | 37.94 | 9061 | 10.54
| ГРС 2 м.Кривий Ріг | 37.94 | 9062 | 10.54
| ГРС с.Широке | 37.95 | 9063 | 10.54
| ГРС с.Лошкарівка | 37.9341 | 9060.4091 | 10.54
| #REF! | 37.9436 | 9062.6624 | 10.54
| ГРС Зеленодольськ | 37.9437 | 9062.7006 | 10.54
| ГРС Апостолово | 37.94 | 9063 | 10.54
| ГРС Гуляй Поле | 37.94 | 9063 | 10.54
| ГРС Лозоватка | 37.94 | 9063 | 10.54
| ГРС Марганець | 37.94 | 9063 | 10.54
| ГРС Дмитрівка | 37.94 | 9063 | 10.54
| ГРС Кірово | 37.94 | 9063 | 10.54
| #REF! |  |  | 10.54
| ГРС Нікополь | 37.9466 | 9063.3782 | 10.54
| ТОВ"ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ" | 37.94 | 9063 | 10.54
| ГРС Олександропіль | 37.9407 | 9061.9766 | 10.54
| ГРС Орджонікідзе | 37.9438 | 9062.7095 | 10.54
| ГРС Південне | 37.944 | 9062.7744 | 10.54
| ГРС Червоноармійське | 37.9439 | 9062.7531 | 10.54
| ГРС Софіївка | 37.943 | 9062.5333 | 10.54
| ГРС Сергіївка | 37.9266 | 9058.6143 | 10.54
| ГРС Кам'яне Поле | 37.9432 | 9062.589 | 10.54
| ГРС Новоюлівка | 37.9432 | 9062.578 | 10.54
| ГРС Олександрівка | 37.9425 | 9062.4215 | 10.54
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 614 |  | 37.94 | 9062 | 10.54
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  |  | Охримчук А.О
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач лабораторії |  |  | Степанова О.Г.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ та М |  |  | Потабашній Є.В.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата

## variablesList (hidden)
3 | x:\gaysin | 10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215 | x:\
x:\Illinci
x:\Talne