## ПАСПОРТ
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 812 | [18 empty] | Маршрут № 812
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р. | [15 empty] | по газопроводу "СОЮЗ" |  |  |  |  | за період з |  | 2017-02-01 |  | по | 2017-02-28
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.8015 | 1.6632 | 0.4938 | 0.0775 | 0.0752 | 0.0012 | 0.014 | 0.0098 | 0.0034 | 0.0066 | 0.7408 | 0.1129 | 0.6922 | 8116 | 33.9812 | 9.4392 | 8999 | 37.6756 | 10.4654 | 11870 | 49.699 | 13.8053 | -22.6 |  |  |  |  | 99.9999
2 | 96.7482 | 1.6974 | 0.507 | 0.0791 | 0.0765 | 0.0015 | 0.0141 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0066 | 0.7373 | 0.119 | 0.6926 | 8120 | 33.9989 | 9.4441 | 9003 | 37.6946 | 10.4707 | 11872 | 49.7071 | 13.8075 | -22 |  |  |  |  | 100.0001
3 | 96.8097 | 1.6636 | 0.4977 | 0.0782 | 0.0756 | 0.0013 | 0.014 | 0.01 | 0.0024 | 0.007 | 0.7243 | 0.1163 | 0.6922 | 8118 | 33.99 | 9.4417 | 9000 | 37.6826 | 10.4674 | 11873 | 49.708 | 13.8078 | -21.8 |  |  |  |  | 100.0001
4 | [13 empty] | 8118 | 33.99 | 9.4417 | 9000 | 37.6826 | 10.4674 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8118 | 33.99 | 9.4417 | 9000 | 37.6826 | 10.4674 | [8 empty] | 0
6 | 96.6702 | 1.745 | 0.5193 | 0.0813 | 0.0786 | 0.0014 | 0.0149 | 0.0105 | 0.0021 | 0.007 | 0.746 | 0.1238 | 0.6932 | 8125 | 34.0161 | 9.4489 | 9008 | 37.7128 | 10.4758 | 11873 | 49.799 | 13.8331 | -21.6 |  |  |  |  | 100.0001
7 | 96.6876 | 1.722 | 0.5205 | 0.08 | 0.0787 | 0.0016 | 0.0145 | 0.0105 | 0.0022 | 0.007 | 0.7542 | 0.1211 | 0.6931 | 8123 | 34.0078 | 9.4466 | 9005 | 37.7039 | 10.4733 | 11871 | 49.7029 | 13.8064 | -21.4 |  |  |  |  | 99.9999
8 | 96.71 | 1.731 | 0.5212 | 0.0812 | 0.0788 | 0.0019 | 0.0144 | 0.0101 | 0.002 | 0.0072 | 0.7269 | 0.1152 | 0.693 | 8126 | 34.0222 | 9.4506 | 9009 | 37.7197 | 10.4777 | 11877 | 49.7284 | 13.8134 | -21.4 |  |  |  |  | 99.9999
9 | 96.6859 | 1.7377 | 0.5284 | 0.0817 | 0.0793 | 0.0011 | 0.0145 | 0.0103 | 0.0036 | 0.0075 | 0.7324 | 0.1176 | 0.6932 | 8127 | 34.0271 | 9.452 | 9010 | 37.7249 | 10.4791 | 11877 | 49.7269 | 13.813 | -21.4 |  |  |  |  | 100 | ОК
10 | 96.6308 | 1.7786 | 0.5348 | 0.0833 | 0.0801 | 0.0013 | 0.0147 | 0.0105 | 0.0028 | 0.0072 | 0.7295 | 0.1263 | 0.6936 | 8131 | 34.0409 | 9.4558 | 9014 | 37.74 | 10.4833 | 11878 | 49.7307 | 13.8141 | -21.8 |  |  |  |  | 99.9999
11 | [13 empty] | 8131 | 34.0409 | 9.4558 | 9014 | 37.74 | 10.4833 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8131 | 34.0409 | 9.4558 | 9014 | 37.74 | 10.4833 | [8 empty] | 0
13 | 96.6814 | 1.7274 | 0.5161 | 0.0799 | 0.0785 | 0.0015 | 0.0148 | 0.0105 | 0.0029 | 0.0069 | 0.7564 | 0.1237 | 0.6931 | 8122 | 34.0063 | 9.4462 | 9005 | 37.7022 | 10.4728 | 11870 | 49.6992 | 13.8053 | -21.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
14 | 96.668 | 1.752 | 0.5144 | 0.0798 | 0.0772 | 0.0018 | 0.0146 | 0.0102 | 0.0034 | 0.0066 | 0.7484 | 0.1236 | 0.6932 | 8124 | 34.014 | 9.4483 | 9007 | 37.7106 | 10.4752 | 11873 | 49.7078 | 13.8077 | -21.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | 96.6793 | 1.7449 | 0.5228 | 0.0806 | 0.078 | 0.0015 | 0.0142 | 0.01 | 0.0019 | 0.0068 | 0.7402 | 0.1199 | 0.6931 | 8125 | 34.0188 | 9.4497 | 9008 | 37.7159 | 10.4766 | 11875 | 49.7171 | 13.8103 | -21.7 |  |  |  |  | 100.0001
16 | 96.696 | 1.7409 | 0.5129 | 0.0793 | 0.0769 | 0.002 | 0.0142 | 0.01 | 0.0045 | 0.0067 | 0.7351 | 0.1216 | 0.693 | 8125 | 34.0157 | 9.4488 | 9007 | 37.7125 | 10.4757 | 11875 | 49.7164 | 13.8101 | -22.4 |  |  |  |  | 100.0001
17 | 96.7134 | 1.7258 | 0.5056 | 0.0791 | 0.0755 | 0.002 | 0.014 | 0.0099 | 0.0029 | 0.0067 | 0.7429 | 0.1221 | 0.6928 | 8121 | 34.0017 | 9.4449 | 9004 | 37.6975 | 10.4715 | 11872 | 49.7039 | 13.8066 | -22.3 |  |  |  |  | 99.9999
18 | [13 empty] | 8121 | 34.0017 | 9.4449 | 9004 | 37.6975 | 10.4715 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8121 | 34.0017 | 9.4449 | 9004 | 37.6975 | 10.4715 | [8 empty] | 0
20 | 96.7445 | 1.7002 | 0.5011 | 0.0785 | 0.0766 | 0.0015 | 0.0142 | 0.0099 | 0.0034 | 0.0065 | 0.7426 | 0.1208 | 0.6926 | 8119 | 33.9939 | 9.4427 | 9002 | 37.6892 | 10.4692 | 11871 | 49.7004 | 13.8057 | -20.8 |  |  |  |  | 99.9998
21 | 96.7648 | 1.6968 | 0.4943 | 0.0761 | 0.0731 | 0.0011 | 0.0133 | 0.0092 | 0.002 | 0.0072 | 0.7478 | 0.1142 | 0.6923 | 8116 | 33.98 | 9.4389 | 8999 | 37.6757 | 10.4655 | 11869 | 49.6948 | 13.8041 | -21 |  |  |  |  | 99.9999
22 | 96.7348 | 1.7151 | 0.4926 | 0.0734 | 0.0698 | 0.0016 | 0.0121 | 0.0084 | 0.0023 | 0.0068 | 0.7616 | 0.1214 | 0.6924 | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8996 | 37.67 | 10.4639 | 11865 | 49.68 | 13.8 | -21.4 |  |  |  |  | 99.9999
23 | 96.7528 | 1.7038 | 0.4887 | 0.0718 | 0.069 | 0.0013 | 0.0124 | 0.0086 | 0.0022 | 0.0067 | 0.7606 | 0.122 | 0.6922 | 8113 | 33.97 | 9.4361 | 8995 | 37.66 | 10.4611 | 11865 | 49.67 | 13.7972 | -21.2 |  |  |  |  | 99.9999
24 | 96.7222 | 1.7185 | 0.4936 | 0.0756 | 0.0717 | 0.0016 | 0.0132 | 0.009 | 0.0026 | 0.0068 | 0.7597 | 0.1255 | 0.6926 | 8116 | 33.98 | 9.4389 | 8998 | 37.67 | 10.4639 | 11866 | 49.68 | 13.8 | -20.9 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | [13 empty] | 8116 | 33.98 | 9.4389 | 8998 | 37.67 | 10.4639 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8116 | 33.98 | 9.4389 | 8998 | 37.67 | 10.4639 | [8 empty] | 0
27 | 96.6715 | 1.78 | 0.5357 | 0.0828 | 0.0786 | 0.0015 | 0.014 | 0.0099 | 0.0032 | 0.0066 | 0.6988 | 0.1174 | 0.6933 | 8133 | 34.0529 | 9.4591 | 9017 | 37.753 | 10.4869 | 11885 | 49.7588 | 13.8219 | -21 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | ОК
28 | 96.6312 | 1.7751 | 0.5331 | 0.0823 | 0.0792 | 0.0021 | 0.0142 | 0.0101 | 0.0033 | 0.0067 | 0.7366 | 0.1263 | 0.6936 | 8129 | 34.0358 | 9.4544 | 9013 | 37.73 | 10.4806 | 11876 | 49.7245 | 13.8124 | -21.6 |  |  |  |  | 100.0002
29 | [27 empty] | 0
30 | [27 empty] | 0
31 | [27 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8454.3643 | 35.397 | 9.8325 | 9373.1813 | 39.2437 | 10.901
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В. | [19 empty] | 02.03.2017 р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Стук О.В. | [19 empty] | 02.03.2017 р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ Стецюра О.С. | [19 empty] | 02.03.2017 р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Вінницька область | ГРС Теплик | 37.7021 | 9004.999 | 10.4728
| ГРС В. Севастьянівка Краснопілка | 37.7021 | 9005.001 | 10.4728
| ГРС Гайсин | 37.7022 | 9005.027 | 10.4728
| ГРС Чечелівка | 37.7024 | 9005.0552 | 10.4729
| ГРС Ярмолинці | 37.7024 | 9005.0691 | 10.4729
| ГРС Ладижин | 37.7022 | 9005.0151 | 10.4728
| ГРС Ладижин ТЕС | 37.695 | 9003.2909 | 10.4708
| ГРС Тростянець | 37.7023 | 9005.0492 | 10.4729
| ГРС Немирів | 37.7024 | 9005.0532 | 10.4729
| ГРС Немирів район | 37.7023 | 9005.041 | 10.4729
| ГРС Четвертинівка | 37.7022 | 9005.0212 | 10.4728
| ГРС Вища Кропивна | 37.7023 | 9005.0312 | 10.4729
| ГРС Брацлав | 37.7024 | 9005.0606 | 10.4729
| ГРС Тульчин | 37.7023 | 9005.0415 | 10.4729
| ГРС Тарасівка | 37.7025 | 9005.0811 | 10.4729
| ГРС Томашпіль | 37.7022 | 9005.0263 | 10.4728
| ГРС Красне | 37.7024 | 9005.0635 | 10.4729
| ГРС Шляхова | 37.7023 | 9005.0467 | 10.4729
| ГРС Носівці | 37.7022 | 9005.0102 | 10.4728
| ГРС Тульчин Кирнасівка | 37.7025 | 9005.079 | 10.4729
| ГРС Томашпіль Моївка | 37.7023 | 9005.0392 | 10.4729
| ГРС ВРТП УГЕС | 37.7019 | 9004.9475 | 10.4728
| ГРС Ладижин МХП | 37.6985 | 9004.1345 | 10.4718
| ГРС Четвертинівка МХП | 37.7038 | 9005.3902 | 10.4733
Черкаська область | ГРС Макіївка | 37.7024 | 9005.0581 | 10.4729
| ГРС Лебедин | 37.7019 | 9004.9536 | 10.4728
| ГРС Шпола | 37.703 | 9005.2112 | 10.4731
| ГРС Звенигородка | 37.7022 | 9005.0246 | 10.4728
| ГРС Звенигородка Ватутіно | 37.7016 | 9004.877 | 10.4727
| ГРС Будище | 37.7022 | 9005.027 | 10.4728
| ГРС Лисянка | 37.7021 | 9004.9874 | 10.4728
| ГРС Тальне | 37.7025 | 9005.0934 | 10.4729
| ГРС Тальне район | 37.7021 | 9004.9926 | 10.4728
| ГРС Катеринопіль | 37.7029 | 9005.1878 | 10.473
| ГРС Монастирище | 37.7022 | 9005.0236 | 10.4728
| ГРС Вязівок | 37.7022 | 9005.0187 | 10.4728
| ГРС Умань | 37.7023 | 9005.0367 | 10.4729
| ГРС Ладижинка | 37.7021 | 9004.9869 | 10.4728
| ГРС Маньківка | 37.7022 | 9005.0277 | 10.4728
| ГРС Христинівка | 37.7022 | 9005.0235 | 10.4728
| ГРС В.Севастьянівка | 37.7022 | 9005.0194 | 10.4728
| ГРС Звенігородка АГНКС | 37.7003 | 9004.5575 | 10.4723
| ГРС Умань УТК | 37.7052 | 9005.7327 | 10.4737
| ГРС КС Тальне УТК | 37.706 | 9005.9258 | 10.4739
| ГРС Умань Автотрансгаз | 37.6999 | 9004.4729 | 10.4722
| ГРС Кредо | 37.7012 | 9004.7801 | 10.4726
Кіровоградська область | ГРС Капітанівка | 37.7005 | 9004.6072 | 10.4724
| ГРС Побузька | 37.7024 | 9005.0601 | 10.4729
| ГРС Надлак | 37.7021 | 9004.9998 | 10.4728
| ГРС Новомиргород | 37.7022 | 9005.0056 | 10.4728
| ГРС Смоліно | 37.7031 | 9005.2341 | 10.4731
| ГРС Побузька ПФК | 37.7 | 9004.4854 | 10.4722
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 812 |  | 39.2437 | 9373.1972 | 10.901
Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище | підпис | дата
Начальник лабораторії Стук О.В.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ Стецюра О.С.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище | підпис | дата