## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 500
Філія "УМГ ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз"
ГВС Гребеники Одеське ЛВУМГ | [8 empty] | Маршрут № 500
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РО-014/2014 чинне до 17.01.2017 р. | [13 empty] | по газопроводу "АТІ" | [5 empty] | за період з |  | 2017-02-01 |  | по | 2017-02-28
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 96.4082 | 1.9328 | 0.5873 | 0.0967 | 0.0899 | 0 | 0.0202 | 0.0141 | 0.0135 |  | 0.6827 | 0.1547 | 0.6961 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -25.8 |  |  |  |  | 100.0001
2 | 96.3697 | 1.961 | 0.5961 | 0.098 | 0.0897 | 0 | 0.0196 | 0.0138 | 0.0131 |  | 0.6811 | 0.158 | 0.6963 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -24.3 |  |  |  |  | 100.0001
3 | 96.3769 | 1.9537 | 0.5935 | 0.0966 | 0.0881 | 0 | 0.0201 | 0.0137 | 0.0127 |  | 0.684 | 0.1606 | 0.6963 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -24.9 |  |  |  |  | 99.9999
4 | 96.3219 | 1.99 | 0.605 | 0.0988 | 0.0904 | 0 | 0.0202 | 0.0139 | 0.0127 |  | 0.685 | 0.1624 | 0.6967 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -24.8 |  |  |  |  | 100.0003
5 | 96.2486 | 2.0403 | 0.6206 | 0.1014 | 0.0925 | 0 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0128 |  | 0.6783 | 0.1705 | 0.6974 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.8 |  |  |  |  | 100.0001
6 | 96.2931 | 2.0059 | 0.613 | 0.0998 | 0.0917 | 0 | 0.0201 | 0.014 | 0.0125 | 0.0086 | 0.6844 | 0.1654 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -25 | -19.8 |  |  |  | 99.9999
7 | 96.4597 | 1.8933 | 0.5683 | 0.0932 | 0.0862 | 0 | 0.0197 | 0.0129 | 0.0115 |  | 0.7055 | 0.1498 | 0.6954 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -24.7 |  |  |  |  | 100.0001
8 | 96.2985 | 2.0135 | 0.614 | 0.1004 | 0.0919 | 0 | 0.0202 | 0.014 | 0.0126 |  | 0.6728 | 0.1623 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -24.6 |  |  |  |  | 100.0002
9 | 96.3234 | 1.9941 | 0.609 | 0.0987 | 0.0912 | 0 | 0.0208 | 0.0146 | 0.0127 |  | 0.6739 | 0.1618 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.9 |  |  |  |  | 100.0002
10 | 96.2277 | 2.0569 | 0.6302 | 0.102 | 0.0933 | 0 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0135 |  | 0.6728 | 0.1697 | 0.6976 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25 |  |  |  |  | 100.0001
11 | 96.2558 | 2.0402 | 0.6215 | 0.1004 | 0.0916 | 0 | 0.0204 | 0.0146 | 0.0132 |  | 0.6758 | 0.1666 | 0.6973 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25.2 |  |  |  |  | 100.0001
12 | 96.2542 | 2.0373 | 0.6225 | 0.1011 | 0.0927 | 0 | 0.0206 | 0.0144 | 0.0135 |  | 0.6779 | 0.1659 | 0.6973 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25.3 |  |  |  |  | 100.0001
13 | 96.2559 | 2.0379 | 0.622 | 0.1003 | 0.0915 | 0 | 0.0206 | 0.0142 | 0.0132 | 0.0076 | 0.6791 | 0.1655 | 0.6973 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25.3 |  |  |  |  | 100.0002
14 | 96.3309 | 1.9921 | 0.6041 | 0.097 | 0.0883 | 0 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0128 |  | 0.6826 | 0.1586 | 0.6966 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -25.4 |  |  |  |  | 100 | ОК
15 | 96.344 | 1.9855 | 0.603 | 0.0963 | 0.0877 | 0 | 0.0198 | 0.0136 | 0.0128 |  | 0.6786 | 0.1587 | 0.6965 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -25.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | 96.4084 | 1.9172 | 0.6093 | 0.0985 | 0.0894 | 0 | 0.0174 | 0.0132 | 0.0124 |  | 0.6742 | 0.1601 | 0.6961 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -25.6 |  |  |  | 0 | 100.0001
17 | 96.2995 | 2.0175 | 0.616 | 0.0991 | 0.0903 | 0 | 0.0201 | 0.0139 | 0.0127 |  | 0.6689 | 0.1622 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25.6 |  | <0,0001 | <0,0002 |  | 100.0002
18 | 96.2747 | 2.033 | 0.6228 | 0.1003 | 0.0915 | 0 | 0.0201 | 0.014 | 0.0129 |  | 0.667 | 0.1638 | 0.6972 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25.3 |  |  |  |  | 100.0001
19 | 96.2463 | 2.0543 | 0.6255 | 0.0999 | 0.0909 | 0 | 0.0201 | 0.014 | 0.0126 |  | 0.6706 | 0.1658 | 0.6973 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25 |  |  |  |  | 100 | ОК
20 | 96.2461 | 2.0519 | 0.6272 | 0.1004 | 0.0915 | 0 | 0.0215 | 0.0141 | 0.0126 |  | 0.67 | 0.1648 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -24.8 | -21.1 |  |  | 0 | 100.0001
21 | 96.3081 | 2.0163 | 0.6115 | 0.097 | 0.0881 | 0 | 0.0191 | 0.0132 | 0.0116 | 0.0083 | 0.6758 | 0.1593 | 0.6967 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -25.4 |  | <0,0001 | <0,0002 |  | 100 | ОК
22 | 96.3217 | 2.0191 | 0.6053 | 0.0931 | 0.0835 | 0 | 0.0174 | 0.012 | 0.0099 |  | 0.6789 | 0.1593 | 0.6964 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -25.1 |  |  |  |  | 100.0002
23 | 96.3713 | 1.9841 | 0.5919 | 0.0911 | 0.0822 | 0 | 0.0167 | 0.0112 | 0.0098 |  | 0.685 | 0.1567 | 0.696 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -24.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 | 96.442 | 1.9286 | 0.5729 | 0.0887 | 0.08 | 0 | 0.0169 | 0.0112 | 0.0093 |  | 0.6977 | 0.1527 | 0.6953 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -24.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | 96.3882 | 1.948 | 0.5822 | 0.0924 | 0.0838 | 0 | 0.0187 | 0.0129 | 0.0109 |  | 0.7087 | 0.1542 | 0.6959 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -24.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | 96.3285 | 1.9871 | 0.5987 | 0.0952 | 0.0867 | 0 | 0.0193 | 0.0132 | 0.0112 |  | 0.7007 | 0.1596 | 0.6965 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -25.9 |  |  |  |  | 100.0002
27 | 96.3516 | 1.9459 | 0.5719 | 0.0871 | 0.0822 | 0 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0137 |  | 0.7562 | 0.1602 | 0.696 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -25.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
28 | 96.2756 | 2.0395 | 0.6225 | 0.0986 | 0.0895 | 0 | 0.0192 | 0.0133 | 0.0111 |  | 0.67 | 0.1608 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25.3 |  |  |  |  | 100.0001
Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8162.6364 | 34.1753 | 9.4931 | 9048.1996 | 37.883 | 10.5231
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник управління Одеського ЛВУМГ Девдера Б.П. 28.02.2017 р.
|  |  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис
Хімік ВХАЛ ГВС Гребеники Царалунга Л.Л. 28.02.2017 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис
Начальник служби ГВ та М Щабельський О.А. 28.02.2017 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №500
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Одеська область | ГРС Ананьїв | 37.8826 | 9048.094 | 10.5229
| ГРС Болград | 37.8826 | 9048.1099 | 10.523
| ГРС Виноградівка | 37.8833 | 9048.2789 | 10.5231
| ГРС Вікторівка | 37.883 | 9048.2081 | 10.5231
| ГРС Балта | 37.8827 | 9048.1177 | 10.523
| ГРС Котовськ | 37.8832 | 9048.2569 | 10.5231
| ГРС Липецьке | 37.8829 | 9048.1796 | 10.523
| ГРС Владичени | 37.8827 | 9048.1158 | 10.523
| ГРС Вознесенка-Друга | 37.883 | 9048.1999 | 10.5231
| ГРС Гіржево | 37.883 | 9048.209 | 10.5231
| ГРС Городнє | 37.8834 | 9048.305 | 10.5232
| ГРС Жовтневе | 37.8834 | 9048.292 | 10.5232
| ГРС Каланчак | 37.8831 | 9048.2193 | 10.5231
| ГРС Ізмаїл | 37.8825 | 9048.0691 | 10.5229
| м. Ізмаїл | 37.8825 | 9048.0884 | 10.5229
| ГРС Миколаївка | 37.8825 | 9048.0884 | 10.5229
| ГРС Новосільске | 37.883 | 9048.2059 | 10.5231
| ГРС Перехрестово | 37.8826 | 9048.1067 | 10.5229
| ГРС Рені | 37.8832 | 9048.239 | 10.5231
| ГРС Слов'яно-Сербка | 37.8827 | 9048.1254 | 10.523
| ГРС Тарутине | 37.8831 | 9048.2317 | 10.5231
| ГРС Фрунзівка | 37.8827 | 9048.1219 | 10.523
| ГРС Цебрикове | 37.8827 | 9048.1218 | 10.523
| ГРС Червоноармійське | 37.883 | 9048.1894 | 10.523
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 500 |  | 37.883 | 9048.1996 | 10.5231
Начальник управління Одеського ЛВУМГ Девдера Б.П. 28.02.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Хімік ВХАЛ ГВС Гребеники Царалунга Л.Л. 28.02.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М Щабельський О.А. 28.02.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата