## паспорт 3
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 3
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Бердичівське ЛВУМГ |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Житомиргаз, ПАТ Вінницягаз, ПАТ Хмельницькгаз, ПАТ Коростишівгаз, РВУ Київавтогаз, ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕККО ГРУП", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [5 empty] | Маршрут № 3
Свідоцтво № 033/14 чинно до 12.03.2019 р.
[11 empty] | по газопроводу Дашава-Київ (ДК) | [9 empty] | за період з |  | 2017-02-01 |  | по | 2017-02-28
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 |  |  |  | -17.4 | -14.8 |  |  |  | 0
2 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 |  |  |  | -17.4 | -14.2 |  |  |  | 0
3 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 |  |  |  | -16.6 | -13.3 |  |  |  | 0
4 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8204 | 34.3497 | 9.54 | 9089 | 38.0554 | 10.57 |  |  |  | -16.2 | -12.8 |  |  |  | 0
7 | 91.2675 | 4.2618 | 0.9254 | 0.1074 | 0.152 | 0.0037 | 0.0364 | 0.0317 | 0.0542 | 0.008 | 1.3959 | 1.7561 | 0.7394 | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 | 11590 | 48.5288 | 13.48 | -14.9 | -13.6 |  |  |  | 100.0001
8 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 |  |  |  | -16 | -14.6 |  |  |  | 0
9 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 |  |  |  | -15.5 | -13.9 |  |  |  | 0
10 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 |  |  |  | -15.6 | -14.5 |  |  |  | 0
11 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8196 | 34.3176 | 9.53 | 9081 | 38.0232 | 10.56 | [8 empty] | 0
13 | 91.7375 | 4.0806 | 0.917 | 0.1133 | 0.1498 | 0.0024 | 0.0349 | 0.0297 | 0.029 | 0.0077 | 1.3107 | 1.5874 | 0.7351 | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 | 11625 | 48.6741 | 13.52 | -16.3 | -13.3 |  |  |  | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 |  |  |  | -17.1 | -14.7 |  |  |  | 0
15 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 |  |  |  | -17.6 | -14.5 |  |  |  | 0
16 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 |  |  |  | -17.6 | -13.2 | ˂0,02 | ˂0,006 | відс. | 0
17 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 |  |  |  | -17.7 | -13 |  |  |  | 0
18 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8196 | 34.3162 | 9.53 | 9082 | 38.0249 | 10.56 | [8 empty] | 0
20 | 90.5762 | 4.5499 | 0.9692 | 0.1063 | 0.1554 | 0.0031 | 0.0393 | 0.0328 | 0.0402 | 0.008 | 1.5601 | 1.9595 | 0.7445 | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 | 11537 | 48.3051 | 13.42 | -15 | -12.4 |  |  |  | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 |  |  |  | -14.9 | -12 |  |  |  | 0
22 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 |  |  |  | -14.3 | -12.8 |  |  |  | 0
23 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 |  |  |  | -14 | -12.9 |  |  |  | 0
24 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 |  |  |  | -12.8 | -11.1 |  |  |  | 0
25 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8187 | 34.2804 | 9.52 | 9071 | 37.9785 | 10.55 | [8 empty] | 0
27 | 90.3287 | 4.6643 | 0.9947 | 0.1071 | 0.1582 | 0.0104 | 0.0402 | 0.0335 | 0.0413 | 0.0076 | 1.5887 | 2.0253 | 0.7467 | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | 11528 | 48.2672 | 13.41 | -14.7 | -11.5 |  |  |  | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 |  |  |  | -14.1 | -11.9 |  |  |  | 0
Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8195.7466 | 34.316 | 9.5302 | 9080.7327 | 38.0204 | 10.5602
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2017-03-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-03-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток 1 до маршруту 3
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Житомирська обл | ГРС Житомир,56ZOPZНІ40943010 (56ZOPZНІ4094302Z) | 38.0212 | 9081.2087 | 10.5614
| ГРС Житомир АГНКС-1 (прямий споживач ДП "Укравтогаз") 56ZOPZНІ4094401Х | 38.0184 | 9080.543 | 10.5607
| ГРС Сінгури, 56ZOPZНІ4098001Т | 38.0204 | 9081.028 | 10.5612
| ГРС Гуйва, 56ZOPZНІ40986015 | 38.0209 | 9081.1429 | 10.5614
| ГРС Озерянка, 56ZOPZНІ4097601А | 38.0205 | 9081.0472 | 10.5613
| ГРС Глибочиця,56ZOPZНІ4096502Н | 38.0207 | 9081.0948 | 10.5613
| ГРС Глибочиця АГНКС (прямий споживач ТОВ ТЕК ІТЕРА України),56ZOPZНІ4096503F | 38.017 | 9080.2044 | 10.5603
| ГРС Василівка, 56ZOPZНІ4095701G | 38.0205 | 9081.035 | 10.5612
| ГРС Висока Піч, 56ZOPZНІ40960012 | 38.0202 | 9080.9658 | 10.5612
| ГРС Рея, 56ZOPZНІ4096401N | 38.0202 | 9080.9778 | 10.5612
| ГРС Гришківці,56ZOPZНІ4096701В | 38.0205 | 9081.0308 | 10.5612
| ГРС Бердичів АГНКС-1 56ZOPZНІ40967029 (прямий споживач РВУ "Київавтогаз") | 38.0115 | 9078.8858 | 10.5587
| ГРС Бердичів, 56ZOPZНІ4094701L (56ZOPZНІ4094702J) | 38.0203 | 9080.9978 | 10.5612
| ГРС Бердичів АГНКС 2(прямий споживач ТОВ "Альтарф"), 56ZOPZНІ4094704F | 38.018 | 9080.4482 | 10.5606
| ГРС Бердичів ВРТП "Укргазенергосервіс" (прямий споживач ВРТП"Укргазенергосервіс"), 56ZOPZНІ4094703Н | 38.0201 | 9080.9348 | 10.5611
| ГРС Садки, 56ZOPZНІ4097902Х | 38.0209 | 9081.1357 | 10.5614
| ГРС Чуднів, 56ZOPZНІ4095301W | 38.0199 | 9080.8879 | 10.5611
| ГРС Великі Коровинці, 56ZOPZНІ4095801С | 38.0205 | 9081.0478 | 10.5613
| ГРС Галіївка, 56ZOPZНІ4096301R | 38.022 | 9081.3898 | 10.5617
| ГРС Сміла-Іванопіль, 56ZOPZНІ4098101Е | 38.0201 | 9080.948 | 10.5611
| ГРС Любар, 56ZOPZНІ40950017 | 38.0203 | 9080.9974 | 10.5612
| ГРС Нова Чорторія, 56ZOPZНІ4097501Е | 38.0202 | 9080.9706 | 10.5612
| ГРС Липно, 56ZOPZНІ4097201Q | 38.0203 | 9080.981 | 10.5612
| ГРС Романів, 56ZOPZНІ40951013 | 38.0203 | 9080.9897 | 10.5612
| ГРС Миропіль, 56ZOPZНІ4097401І | 38.0221 | 9081.4232 | 10.5617
| ГРС Врублівка,56ZOPZНІ4096101Z | 38.0203 | 9080.9836 | 10.5612
| ГРС Попільня, 56ZOPZНІ40987011 | 38.0206 | 9081.0589 | 10.5613
| ГРС Андрушки, 56ZOPZНІ4092901N | 38.0206 | 9081.0567 | 10.5613
ГРС Андрушки СІГНЕТ-ЦЕНТР, 56ZOPZНІ4092902L (прямий споживач ТОВ "Сігнет - Центр")
| ГРС Червоне, 56ZOPZНІ4098401D | 38.0203 | 9081.0035 | 10.5612
| ГРС Андрушівка, 56ZOPZНІ4094501Т | 38.0203 | 9080.9824 | 10.5612
| ГРС Стара Котельня, 56ZOPZНІ4098201L | 38.0206 | 9081.0671 | 10.5613
| ГРС Вчорайше, 56ZOPZНІ4096201V | 38.0203 | 9080.9834 | 10.5612
| ГРС Баранівка ,56ZOPZНІ4094601Р | 38.0205 | 9081.0317 | 10.5612
| ГРС Довбиш,56ZOPZНІ4094801Н | 38.0189 | 9080.6497 | 10.5608
| ГРС Кам"яний Брід, 56ZOPZНІ40969013 | 38.0203 | 9080.997 | 10.5612
| ГРС Першотравенськ , 56ZOPHML4099301М | 38.0202 | 9080.9608 | 10.5612
| ГРС Бабичівка,56ZOPZНІ4095401S | 38.0205 | 9081.0405 | 10.5612
| ГРС Коростишів ,56ZOPZНІ4094901D | 38.0205 | 9081.0484 | 10.5613
| ГРС Студениця, 56ZOPZНІ4098301 | 38.0207 | 9081.0848 | 10.5613
Хмельницька обл | ГРС Прислуч, 56ZOPZHI4097502C | 38.0197 | 9080.8574 | 10.561
| ГРС Полонне, 56ZOPHML4099201Q | 38.0204 | 9081.0064 | 10.5612
Вінницька обл | ГРС Сміла Подорожнє, 56ZOPZYI4098102C | 38.0202 | 9080.9727 | 10.5612
| ГРС Вінниця Північна, 56ZOPVIN40922013 (56ZOPVIN40922021) | 38.0198 | 9080.8684 | 10.561
| ГРС Вінниця Північна - Якушинці (прямий споживач ТОВ "Газпостачсервіс"), 56ZOPVIN4092213Х | 38.0205 | 9081.0405 | 10.5612
| ГРС Вінниця Північна АГНКС1 (прямий споживач ДП "Укравтогаз") Вінниця Південна, 56ZOPVIN4092311Х | 38.0186 | 9080.5841 | 10.5607
| ГРС Вінниця Південна, 56ZOPVIN40921017 | 38.0206 | 9081.0753 | 10.5613
| ГРС Вінниця Південна АГНКС1 ЕККО ГРУП (прямий спожива ТОВ "ЕККО ГРУП"), 56ZOPVIN40921025 | 38.0168 | 9080.1567 | 10.5602
| ГРС Вінниця Східна, 56ZOPVIN4092401W | 38.0202 | 9080.9694 | 10.5612
| ГРС Гнівань, 56ZOPVIN4092501S | 38.0203 | 9080.9872 | 10.5612
| ГРС Ластівка, 56ZOPVIN40940011 | 38.0205 | 9081.0312 | 10.5612
| ГРС Хмільник, 56ZOPVIN4092801G | 38.0203 | 9080.9902 | 10.5612
| ГРС Сальниця,56ZOPVIN40939017 | 38.0199 | 9080.9029 | 10.5611
| ГРС Калинівка, 56ZOPVIN4092601О | 38.0203 | 9080.9874 | 10.5612
| ГРС Калинівка Еко-Сфера (прямий споживач ТОВ ЕКО-Сфера),56ZOPZHI4092602Х | 37.9954 | 9075.0438 | 10.5543
| ГРС Корделівка, 56ZOPVIN4093401R | 38.0201 | 9080.9515 | 10.5611
| ГРС Люлинці, 56ZOPVIN4093501N | 38.0203 | 9080.9829 | 10.5612
| ГРС Радівка,56ZOPVIN4093701F | 38.0202 | 9080.9591 | 10.5612
| ГРС Хомутинці, 56ZOPVIN4094101Y | 38.0202 | 9080.9672 | 10.5612
| ГРС Сальник, 56ZOPVIN4093801В | 38.0204 | 9081.023 | 10.5612
| ГРС Козятин , 56ZOPVIN4092702І | 38.0203 | 9080.9946 | 10.5612
| ГРС Глухівці, 56ZOPVIN40930016 | 38.0195 | 9080.7959 | 10.561
| ГРС Перемога, 56ZOPVIN4093601J | 38.0201 | 9080.9359 | 10.5611
| ГРС Турбів,56ZOPVIN4094201U | 38.0202 | 9080.9589 | 10.5612
| ГРС Дружба УКРАФЛОРА- ВІННИЦЯ (прямий споживач УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ), 56ZOPVIN40931012 | 38.0209 | 9081.1392 | 10.5614
| ГРС Війтівці, 56ZOPVIN4093201Z | 38.02 | 9080.9253 | 10.5611
| ГРС Махнівка, 56ZOPVIN4093301V | 38.0203 | 9081.0012 | 10.5612
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 3 |  | 38.0204 | 9081.0283 | 10.5612
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. | 2017-03-01
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. | 2017-03-01
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  | підпис | прізвище | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  | Власов Д.І. | 2017-03-01
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  | підпис | прізвище | дата
Formulas:
кВт*год./м³ = [1]Додаток!F1