## 1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 1
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Житомиргаз
Бердичівське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 1
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 033/14 чинно до 12.03.2019 р. | [9 empty] | по газопроводу Київ-Захід України1 (КЗУ-1) | [10 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-01-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
3 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
4 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
6 | 89.606 | 4.9784 | 1.0725 | 0.1091 | 0.1639 | 0.0036 | 0.0407 | 0.0339 | 0.0359 | 0.0087 | 1.6656 | 2.2816 | 0.7527 | 8194 | 34.3099 | 9.53 | 9077 | 38.0045 | 10.56 | 11482 | 48.0752 | 13.35 | -17.4 | -13.8 |  |  |  | 99.9999
7 | [13 empty] | 8194 | 34.3099 | 9.53 | 9077 | 38.0045 | 10.56 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8194 | 34.3099 | 9.53 | 9077 | 38.0045 | 10.56 | [8 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8194 | 34.3099 | 9.53 | 9077 | 38.0045 | 10.56 | [8 empty] | 0
10 | [13 empty] | 8194 | 34.3099 | 9.53 | 9077 | 38.0045 | 10.56 | [8 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8194 | 34.3099 | 9.53 | 9077 | 38.0045 | 10.56 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8194 | 34.3099 | 9.53 | 9077 | 38.0045 | 10.56 | [8 empty] | 0
13 | 89.5587 | 5.0745 | 1.0919 | 0.1129 | 0.1701 | 0.0068 | 0.0422 | 0.0351 | 0.034 | 0.0077 | 1.6997 | 2.1662 | 0.7526 | 8212 | 34.3839 | 9.55 | 9096 | 38.0848 | 10.58 | 11507 | 48.1811 | 13.38 | -15.5 | -13.3 |  |  |  | 99.9998
14 | [13 empty] | 8212 | 34.3839 | 9.55 | 9096 | 38.0848 | 10.58 | [8 empty] | 0
15 | [13 empty] | 8212 | 34.3839 | 9.55 | 9096 | 38.0848 | 10.58 | [8 empty] | 0
16 | [13 empty] | 8212 | 34.3839 | 9.55 | 9096 | 38.0848 | 10.58 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8212 | 34.3839 | 9.55 | 9096 | 38.0848 | 10.58 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8212 | 34.3839 | 9.55 | 9096 | 38.0848 | 10.58 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8212 | 34.3839 | 9.55 | 9096 | 38.0848 | 10.58 | [8 empty] | 0
20 | 89.5485 | 5.101 | 1.07 | 0.1103 | 0.1667 | 0.0095 | 0.0414 | 0.0346 | 0.0301 | 0.0081 | 1.6586 | 2.2212 | 0.7527 | 8208 | 34.3666 | 9.55 | 9091 | 38.066 | 10.57 | 11501 | 48.1526 | 13.38 | -18 | -17 | ˂0,02 | ˂0,006 | відс. | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8208 | 34.3666 | 9.55 | 9091 | 38.066 | 10.57 | [8 empty] | 0
22 | [13 empty] | 8208 | 34.3666 | 9.55 | 9091 | 38.066 | 10.57 | [8 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8208 | 34.3666 | 9.55 | 9091 | 38.066 | 10.57 | [8 empty] | 0
24 | [13 empty] | 8208 | 34.3666 | 9.55 | 9091 | 38.066 | 10.57 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8208 | 34.3666 | 9.55 | 9091 | 38.066 | 10.57 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8208 | 34.3666 | 9.55 | 9091 | 38.066 | 10.57 | [8 empty] | 0
27 | 89.8915 | 4.9384 | 1.0399 | 0.1102 | 0.1652 | 0.0056 | 0.0441 | 0.0374 | 0.0186 | 0.0075 | 1.7148 | 2.0268 | 0.7491 | 8202 | 34.3399 | 9.54 | 9085 | 38.0393 | 10.57 | 11520 | 48.2353 | 13.4 | -19.2 | -16.5 |  |  |  | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8202 | 34.3399 | 9.54 | 9085 | 38.0393 | 10.57 | [8 empty] | 0
29 | [13 empty] | 8202 | 34.3399 | 9.54 | 9085 | 38.0393 | 10.57 | [8 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8202 | 34.3399 | 9.54 | 9085 | 38.0393 | 10.57 | [8 empty] | 0
31 | [13 empty] | 8202 | 34.3399 | 9.54 | 9085 | 38.0393 | 10.57 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.338 | 34.3436 | 9.5406 | 9085.7547 | 38.0421 | 10.5684
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2017-04-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-04-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-04-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток 1 до маршруту 1
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Житомирська область | ГРС: Квітневе, 56ZOPZНІ40968017 | 38.0422 | 9086.2198 | 10.5673
| ГРС Ружин, 56ZOPZНІ4095211Х | 38.0421 | 9086.2071 | 10.5673
| ГРС Чорнорудка, 56ZOPZНІ40985019 | 38.0421 | 9086.2028 | 10.5673
| ГРС Верхівня,56ZOPZНІ40959018 | 38.0418 | 9086.1281 | 10.5672
| ГРС Крилівка,56ZOPZНІ4097101U | 38.042 | 9086.1847 | 10.5672
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 1 |  | 38.0421 | 9086.2028 | 10.5673
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. | 2017-04-03
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. | 2017-04-03
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  | підпис | прізвище | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  | Власов Д.І. | 2017-04-03
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  | підпис | прізвище | дата
Formulas:
кВт*год./м³ = [1]Додаток!F1