## 2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 2
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ Житомиргаз, ПАТ Київоблгаз
Бердичівське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 2
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 033/14 чинно до 12.03.2019 р. | [9 empty] | по газопроводу лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2) | [10 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-01-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
3 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
4 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8193 | 34.3056 | 9.53 | 9077 | 38.0043 | 10.56 | [8 empty] | 0
6 | 89.532 | 5.0691 | 1.0793 | 0.1132 | 0.171 | 0.0047 | 0.0436 | 0.0364 | 0.0392 | 0.0075 | 1.6097 | 2.2943 | 0.7536 | 8209 | 34.3716 | 9.55 | 9093 | 38.0712 | 10.58 | 11495 | 48.1302 | 13.37 | -17.7 | -13.1 |  |  |  | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8209 | 34.3716 | 9.55 | 9093 | 38.0712 | 10.58 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8209 | 34.3716 | 9.55 | 9093 | 38.0712 | 10.58 | [8 empty] | 0
9 | [13 empty] | 8209 | 34.3716 | 9.55 | 9093 | 38.0712 | 10.58 | [8 empty] | 0
10 | [13 empty] | 8209 | 34.3716 | 9.55 | 9093 | 38.0712 | 10.58 | [8 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8209 | 34.3716 | 9.55 | 9093 | 38.0712 | 10.58 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8209 | 34.3716 | 9.55 | 9093 | 38.0712 | 10.58 | [8 empty] | 0
13 | 89.5342 | 5.1089 | 1.085 | 0.1128 | 0.1697 | 0.0062 | 0.0415 | 0.034 | 0.0301 | 0.0072 | 1.6826 | 2.1879 | 0.7527 | 8211 | 34.3799 | 9.55 | 9095 | 38.0804 | 10.58 | 11505 | 48.1724 | 13.38 | -13.1 | -10.7 |  |  |  | 100.0001
14 | [13 empty] | 8211 | 34.3799 | 9.55 | 9095 | 38.0804 | 10.58 | [8 empty] | 0
15 | [13 empty] | 8211 | 34.3799 | 9.55 | 9095 | 38.0804 | 10.58 | [8 empty] | 0
16 | [13 empty] | 8211 | 34.3799 | 9.55 | 9095 | 38.0804 | 10.58 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8211 | 34.3799 | 9.55 | 9095 | 38.0804 | 10.58 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8211 | 34.3799 | 9.55 | 9095 | 38.0804 | 10.58 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8211 | 34.3799 | 9.55 | 9095 | 38.0804 | 10.58 | [8 empty] | 0
20 | 89.5314 | 5.0885 | 1.0841 | 0.1129 | 0.1691 | 0.0095 | 0.0429 | 0.036 | 0.0343 | 0.0075 | 1.6813 | 2.2026 | 0.753 | 8212 | 34.38 | 9.55 | 9095 | 38.0821 | 10.58 | 11503 | 48.1645 | 13.38 | -17.4 | -16.4 | ˂0,02 | ˂0,006 | відс. | 100.0001
21 | [13 empty] | 8212 | 34.38 | 9.55 | 9095 | 38.0821 | 10.58 | [8 empty] | 0
22 | [13 empty] | 8212 | 34.38 | 9.55 | 9095 | 38.0821 | 10.58 | [8 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8212 | 34.38 | 9.55 | 9095 | 38.0821 | 10.58 | [8 empty] | 0
24 | [13 empty] | 8212 | 34.38 | 9.55 | 9095 | 38.0821 | 10.58 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8212 | 34.38 | 9.55 | 9095 | 38.0821 | 10.58 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8212 | 34.38 | 9.55 | 9095 | 38.0821 | 10.58 | [8 empty] | 0
27 | 89.8213 | 4.9645 | 1.0345 | 0.1115 | 0.1652 | 0.0035 | 0.0447 | 0.0374 | 0.0379 | 0.0072 | 1.7076 | 2.0648 | 0.7501 | 8206 | 34.3582 | 9.54 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | 11518 | 48.2258 | 13.4 | -18.7 | -14.8 |  |  |  | 100.0001
28 | [13 empty] | 8206 | 34.3582 | 9.54 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | [8 empty] | 0
29 | [13 empty] | 8206 | 34.3582 | 9.54 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | [8 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8206 | 34.3582 | 9.54 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | [8 empty] | 0
31 | [13 empty] | 8206 | 34.3582 | 9.54 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.8762 | 34.3619 | 9.5451 | 9090.6622 | 38.0622 | 10.5728
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2017-04-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-04-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-04-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток 1 до маршруту 2
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Житомирська область | ГРС Почуйки,56ZOPZНІ40977016 | 38.0619 | 9090.9279 | 10.5727
| ГРС Брівки, 56ZOPZНІ4095601К | 38.0618 | 9090.9089 | 10.5727
| ГРС Голубятин, 56ZOPZHI4096601F | 38.0619 | 9090.9268 | 10.5727
Київська область | ГРС Сквира,56ZOPKIE4099001U | 38.0622 | 9090.9962 | 10.5728
| ГРС Антонів,56ZOPKIE40988013 | 38.0618 | 9090.894 | 10.5727
| ГРС Голубятин (Єрчики), 56ZOPZНІ4096602D | 38.0621 | 9090.9825 | 10.5728
| ГРС Шамраївка, 56ZOPKIE4099101Q | 38.0621 | 9090.979 | 10.5728
| ГРС Володарка, 56ZOPKIE4098911Х | 38.0623 | 9091.0201 | 10.5729
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 2 |  | 38.0622 | 9090.9891 | 10.5728
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. | 2017-04-03
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. | 2017-04-03
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  | підпис | прізвище | дата
Начальник служби ГВ та М |  |  | Власов Д.І. | 2017-04-03
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  | підпис | прізвище | дата
Formulas:
кВт*год./м³ = [1]Додаток!F1