## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 834 | [18 empty] | Маршрут № 834
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [6 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз"; ПАТ "Київоблгаз"; ПрАТ "Миронівська птахофабрика"; ТзОВ "ТПК Автогазінвест"; ДП Укравтогаз РВУ "Харківавтогаз" АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша.
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЯ-0127/13 чинно до 04.11.2017р. | [7 empty] | по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"" | [12 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.086 | 2.162 | 0.671 | 0.105 | 0.101 | 0.002 | 0.02 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.666 | 0.16 | 0.6986 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9075 | 38 | 10.5556 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 100
2 | 96.038 | 2.193 | 0.678 | 0.105 | 0.102 | 0.002 | 0.02 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.672 | 0.163 | 0.6986 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9077 | 38.01 | 10.5583 | 11915 | 49.9 | 13.8611 | [5 empty] | 100
3 | 96.016 | 2.208 | 0.684 | 0.106 | 0.102 | 0.002 | 0.02 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.673 | 0.162 | 0.6981 | 8187 | 34.28 | 9.5222 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11916 | 49.9 | 13.8611 | [5 empty] | 100 | ОК
4 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.5222 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.5222 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | [8 empty] | 0
6 | 95.766 | 2.369 | 0.741 | 0.116 | 0.111 | 0.002 | 0.022 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.668 | 0.175 | 0.7013 | 8208 | 34.36 | 9.5444 | 9101 | 38.11 | 10.5861 | 11928 | 49.95 | 13.875 | -21.8 |  |  |  |  | 100 | ОК
7 | 95.739 | 2.391 | 0.747 | 0.117 | 0.113 | 0.002 | 0.022 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.662 | 0.177 | 0.7015 | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9104 | 38.12 | 10.5889 | 11930 | 49.95 | 13.875 | [5 empty] | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 8211 | 34.38 | 9.55 | 9104 | 38.12 | 10.5889 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | 95.576 | 2.51 | 0.786 | 0.123 | 0.119 | 0.002 | 0.023 | 0.014 | 0.01 | 0.007 | 0.643 | 0.187 | 0.703 | 8227 | 34.45 | 9.5694 | 9122 | 38.2 | 10.6111 | 1940 | 50 | 13.8889 | [5 empty] | 100 | ОК
10 | 95.52 | 2.538 | 0.799 | 0.125 | 0.121 | 0.002 | 0.024 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.647 | 0.191 | 0.7035 | 8231 | 34.46 | 9.5722 | 9126 | 38.21 | 10.6139 | 11942 | 50 | 13.8889 | [5 empty] | 100 | ОК
11 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.5722 | 9126 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8231 | 34.46 | 9.5722 | 9126 | 38.21 | 10.6139 | [8 empty] | 0
13 | 95.579 | 2.489 | 0.796 | 0.127 | 0.123 | 0.002 | 0.024 | 0.015 | 0.011 | 0.005 | 0.647 | 0.182 | 0.7032 | 8229 | 34.45 | 9.5694 | 9124 | 38.21 | 10.6139 | 11942 | 50.01 | 13.8917 | -21.6 |  |  |  | 0 | 100 | ОК
14 | 95.657 | 2.437 | 0.78 | 0.124 | 0.121 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 0.005 | 0.647 | 0.175 | 0.7025 | 8224 | 34.43 | 9.5639 | 9118 | 38.18 | 10.6056 | 11940 | 50 | 13.8889 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | 95.643 | 2.447 | 0.785 | 0.124 | 0.121 | 0.002 | 0.024 | 0.015 | 0.012 | 0.005 | 0.648 | 0.174 | 0.7026 | 8225 | 34.44 | 9.5667 | 9120 | 38.19 | 10.6083 | 11941 | 50 | 13.8889 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | 95.903 | 2.312 | 0.716 | 0.114 | 0.113 | 0.001 | 0.022 | 0.015 | 0.012 | 0.006 | 0.62 | 0.166 | 0.7006 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11932 | 49.96 | 13.8778 | [5 empty] | 100 | ОК
17 | 95.409 | 2.606 | 0.83 | 0.128 | 0.124 | 0.002 | 0.024 | 0.014 | 0.011 | 0.006 | 0.648 | 0.198 | 0.7044 | 8240 | 34.49 | 9.5806 | 9135 | 38.25 | 10.625 | 11946 | 50.02 | 13.8944 | [5 empty] | 100 | ОК
18 | [13 empty] | 8240 | 34.49 | 9.5806 | 9135 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8240 | 34.49 | 9.5806 | 9135 | 38.25 | 10.625 | [8 empty] | 0
20 | 95.55 | 2.513 | 0.792 | 0.126 | 0.122 | 0.002 | 0.024 | 0.015 | 0.011 | 0.006 | 0.658 | 0.181 | 0.7032 | 8229 | 34.46 | 9.5722 | 9124 | 38.2 | 10.6111 | 11941 | 50 | 13.8889 | -21.9 |  |  |  |  | 100 | ОК
21 | 95.607 | 2.478 | 0.783 | 0.125 | 0.121 | 0.002 | 0.024 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.648 | 0.179 | 0.7028 | 8226 | 34.44 | 9.5667 | 9121 | 38.19 | 10.6083 | 11941 | 50 | 13.8889 | [5 empty] | 100 | ОК
22 | 95.515 | 2.544 | 0.809 | 0.129 | 0.125 | 0.002 | 0.024 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.636 | 0.184 | 0.7037 | 8236 | 34.48 | 9.5778 | 9131 | 38.24 | 10.6222 | 11947 | 50.03 | 13.8972 | [5 empty] | 100 | ОК
23 | 95.433 | 2.598 | 0.826 | 0.131 | 0.127 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.633 | 0.192 | 0.7043 | 8242 | 34.51 | 9.5861 | 9138 | 38.26 | 10.6278 | 11950 | 50.04 | 13.9 | [5 empty] | 100 | ОК
24 | 95.553 | 2.516 | 0.8 | 0.127 | 0.124 | 0.002 | 0.024 | 0.014 | 0.011 | 0.006 | 0.643 | 0.18 | 0.7033 | 8232 | 34.47 | 9.575 | 9127 | 38.22 | 10.6167 | 11944 | 50.02 | 13.8944 | [5 empty] | 100 | ОК
25 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.575 | 9127 | 38.22 | 10.6167 | 11944 | 50.02 | [6 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.575 | 9127 | 38.22 | 10.6167 | 11944 | 50.02 | [6 empty] | 0
27 | 95.4 | 2.621 | 0.832 | 0.134 | 0.13 | 0.002 | 0.026 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.631 | 0.19 | 0.7047 | 8246 | 34.52 | 9.5889 | 9142 | 38.28 | 10.6333 | 11953 | 50.05 | 13.9028 | -21.7
28 | 95.383 | 2.631 | 0.836 | 0.134 | 0.13 | 0.002 | 0.026 | 0.016 | 0.012 | 0.007 | 0.632 | 0.191 | 0.7048 | 8247 | 34.53 | 9.5917 | 9143 | 38.29 | 10.6361 | 11953 | 50.05 | 13.9028
29 | 95.385 | 2.631 | 0.837 | 0.132 | 0.129 | 0.002 | 0.026 | 0.015 | 0.012 | 0.006 | 0.634 | 0.191 | 0.7047 | 8246 | 34.53 | 9.5917 | 9143 | 38.29 | 10.6361 | 11952 | 50.05 | 13.9028
30 | 95.248 | 2.712 | 0.861 | 0.136 | 0.131 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.648 | 0.203 | 0.7059 | 8253 | 34.56 | 9.6 | 9150 | 38.31 | 10.6417 | 11952 | 50.05 | 13.9028 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | ОК
31 | 95.25 | 2.723 | 0.867 | 0.136 | 0.132 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 0.006 | 0.63 | 0.202 | 0.7059 | 8256 | 34.57 | 9.6028 | 9153 | 38.33 | 10.6472 | 11957 | 50.07 | 13.9083 | [5 empty] | 100 | ОК
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8215.3728 | 34.3963 | 9.5545 | 9109.2615 | 38.1421 | 10.595
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ Коваль В.М. 03.04.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник лабораторії Куліш Т.В. 03.04.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 834
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Черкаська область | ГРС Чорнобай | 38.1779 | 9118.641 | 10.605
| ГРС Єлизаветівка | 38.1774 | 9118.5257 | 10.6048
| ГРС Байбузи | 38.1774 | 9118.3257 | 10.6046
| ГРС Мошни | 38.1774 | 9118.5081 | 10.6048
| Грс Леськи | 38.1783 | 9118.7363 | 10.6051
| ГРС Степанки | 38.1766 | 9118.3211 | 10.6046
| ГРС Тубільці | 38.1779 | 9118.6405 | 10.605
| ГРС Хмільна | 38.1918 | 9121.9637 | 10.6088
| ГРС Сміла | 38.171 | 9116.9984 | 10.6031
| ГРС Драбів | 38.1766 | 9118.3265 | 10.6046
| ГРС Золотоноша-місто | 38.1776 | 9118.5685 | 10.6049
| ГРС Канів | 38.1787 | 9118.8363 | 10.6052
| ГРС Старосілля | 38.176 | 9118.1862 | 10.6045
| ГРС Дмитрівка | 38.1788 | 9118.842 | 10.6052
| ГРС Дубіївка | 38.1773 | 9118.4817 | 10.6048
| ГРС Білозір"я | 38.1761 | 9118.2154 | 10.6045
| ГРС Богодухівка | 38.178 | 9118.6586 | 10.6045
| ГРС Мала Бурімка | 38.1787 | 9118.8359 | 10.6052
| ГРС Мельники-2 | 38.1771 | 9118.4328 | 10.6047
| ГРС Сахнівка | 38.1762 | 9118.2368 | 10.6045
| ГРС Корсунь-Шевченк. | 38.1764 | 9118.2784 | 10.6046
| ГРС Жашків | 38.1777 | 9118.5971 | 10.6049
| ГРС Баштечки | 38.1777 | 9118.5971 | 10.6049
| ГРС Мельники | 38.1773 | 9118.5027 | 10.6048
| ГРС Острожани | 38.1767 | 9121.415 | 10.6046
| АГНКС м.Золотоноша | 38.1895 | 9121.415 | 10.6082
| АГНКС м.Черкаси(1) | 38.2029 | 9124.5961 | 10.6119
| ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (ГРС Ліпляво) | 38.2105 | 9126.4155 | 10.614
| ТзОВ "ТПК Автогазінвест"(АГНКС-2) | 38.1914 | 9121.8613 | 10.6087
| Черкаси-2 (осн.) | 38.2162 | 9127.7915 | 10.6156
Київська область | ГРС Ківшовата | 38.1768 | 9127.7915 | 10.6156
| ГРС Тетіїв | 38.1764 | 9118.2721 | 10.6046
| ГРС Миронівка | 38.178 | 9118.6476 | 10.605
| ГРС Ржищів | 38.1745 | 9117.8277 | 10.604
| ГРС Ставище | 38.1759 | 9118.1619 | 10.6044
| ГРС Кагарлик | 38.1797 | 9119.0627 | 10.6055
| ГРС Пятигори | 38.176 | 9118.187 | 10.6045
| ГРС Високе | 38.1756 | 9118.0966 | 10.6043
| ГРС Зеленьки | 38.1686 | 9116.4071 | 10.6024
| ГРС Тулинці | 38.1765 | 9118.3099 | 10.6046
| ГРС Вільхівець | 38.17 | 9116.7437 | 10.6028
| ГРС Росава | 38.1768 | 9118.3755 | 10.6047
| ГРС Стайки | 38.1777 | 9118.5885 | 10.6049
| ГРС Богуслав | 38.1764 | 9118.2784 | 10.6049
| ГРС Озерна | 38.1771 | 9118.4464 | 10.6048
| ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (ГРС Тулинці-2) | 38.171 | 9116.9904 | 10.6031
| прізвище |  | підпис | дата
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 834 |  | 38.1421 | 9110.0835 | 10.595
Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ Коваль В.М. | [6 empty] | 2017-04-03
Підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник САВ і ТМ ГончаровЮ.І. | Гончаров Ю.І. | [5 empty] | 2017-04-03
служба АВ і ТМ |  |  |  | прізвище | підпис | дата
П/М Золотоноша
Начальник САВ і ТМ ГончаровЮ.І. | Самойленко О.В. 03.04.2017 | [6 empty] | прізвище | підпис | дата
|  |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник лабораторії, де здійснювалось вимірювання газу Куліш Т.В. 03.04.2017
|  |  |  | прізвище | підпис | дата