## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. |  |  |  |  | по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
за період з 01.04.2017р. по 30.04.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8122.8863 | 34.0089 | 9.4469 | 9005.0637 | 37.7024 | 10.4729 | 11835.1 | 49.5514 | 13.7643
2 | [13 empty] | 8122.8863 | 34.0089 | 9.4469 | 9005.0637 | 37.7024 | 10.4729
3 | 98.65 | 0.3609 | 0.0383 | 0.011 | 0.0059 | 6.3e-05 | 0.003 | 0.0011 | 0.0196 | 0.0041 | 0.6887 | 0.2173 | 0.6777 | 7949.0065 | 33.2809 | 9.2447 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257 | 11757.4 | 49.2258 | 13.6738 | 11.9 | -1.8 | 0 | 0 | 0
4 | [13 empty] | 7949.0065 | 33.2809 | 9.2447 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257
5 | [13 empty] | 7949.0065 | 33.2809 | 9.2447 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257
6 | [13 empty] | 7949.0065 | 33.2809 | 9.2447 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257
7 | [13 empty] | 7949.0065 | 33.2809 | 9.2447 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257
8 | [13 empty] | 7949.0065 | 33.2809 | 9.2447 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257
9 | [13 empty] | 7949.0065 | 33.2809 | 9.2447 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257
10 | 94.9293 | 2.2948 | 0.9666 | 0.1676 | 0.2909 | 0.0008 | 0.0809 | 0.0694 | 0.0957 | 0.0038 | 0.6659 | 0.4343 | 0.7158 | 8311.3357 | 34.7979 | 9.6661 | 9206.8884 | 38.5474 | 10.7076 | 11942.5 | 50.001 | 13.8892 | 9.2 | -1.7
11 | [13 empty] | 8311.3357 | 34.7979 | 9.6661 | 9206.8884 | 38.5474 | 10.7076
12 | [13 empty] | 8311.3357 | 34.7979 | 9.6661 | 9206.8884 | 38.5474 | 10.7076
13 | [13 empty] | 8311.3357 | 34.7979 | 9.6661 | 9206.8884 | 38.5474 | 10.7076
14 | [13 empty] | 8311.3357 | 34.7979 | 9.6661 | 9206.8884 | 38.5474 | 10.7076
15 | [13 empty] | 8311.3357 | 34.7979 | 9.6661 | 9206.8884 | 38.5474 | 10.7076
16 | [13 empty] | 8311.3357 | 34.7979 | 9.6661 | 9206.8884 | 38.5474 | 10.7076
17 | [13 empty] | 8311.3357 | 34.7979 | 9.6661 | 9206.8884 | 38.5474 | 10.7076
18 | 94.8907 | 2.3814 | 0.8965 | 0.1733 | 0.3022 | 0.0008 | 0.088 | 0.079 | 0.1254 | 0.004 | 0.675 | 0.3837 | 0.7166 | 8327.84 | 34.867 | 9.6853 | 9224.7063 | 38.622 | 10.7283 | 11959.7 | 50.0729 | 13.9091 | 6.5 | -2.2
19 | [13 empty] | 8327.84 | 34.867 | 9.6853 | 9224.7063 | 38.622 | 10.7283
20 | [13 empty] | 8327.84 | 34.867 | 9.6853 | 9224.7063 | 38.622 | 10.7283
21 | [13 empty] | 8327.84 | 34.867 | 9.6853 | 9224.7063 | 38.622 | 10.7283
22 | [13 empty] | 8327.84 | 34.867 | 9.6853 | 9224.7063 | 38.622 | 10.7283
23 | [13 empty] | 8327.84 | 34.867 | 9.6853 | 9224.7063 | 38.622 | 10.7283
24 | 96.3333 | 1.5304 | 0.6192 | 0.1126 | 0.1921 | 0.0006 | 0.0601 | 0.0513 | 0.0808 | 0.004 | 0.6681 | 0.3475 | 0.7022 | 8184.3653 | 34.2663 | 9.5184 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11880.1 | 49.7398 | 13.8166 | 11.7 | 1.2
25 | [13 empty] | 8184.3653 | 34.2663 | 9.5184 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498
26 | [13 empty] | 8184.3653 | 34.2663 | 9.5184 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498
27 | [13 empty] | 8184.3653 | 34.2663 | 9.5184 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498
28 | [13 empty] | 8184.3653 | 34.2663 | 9.5184 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498
29 | [13 empty] | 8184.3653 | 34.2663 | 9.5184 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498
30 | [13 empty] | 8184.3653 | 34.2663 | 9.5184 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-05-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-05-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-05-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата